Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от   21.08.2008	№ 	56/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сетей электроснабжения г.Северска

на 2009 − 2011 годы», разработанная

Открытым акционерным обществом

«Городские электрические сети»

Северск 2008

Оглавление

Паспорт инвестиционной программы	3

Введение	6

1.Цели и задачи Программы	7

2.Анализ существующего состояния сетей электроснабжения г.Северска с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объема и качества электроснабжения	7

2.1.Характеристика производственных мощностей системы электроснабжения	9

2.2.Описание технологии электроснабжения, качества электричества и категорийности объектов электроснабжения	9

2.3.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем электроснабжения	9

2.4.Характеристика сетей электроснабжения	9

2.5.Анализ потерь, технологических и недоучтенных расходов электрической энергии	10

3. План выполнения технических мероприятий Программы	11

4. Объем финансовых потребностей по реализации Программы	11

4.1. Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3	12

4.2. Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП)	13

Оценка потребностей в инвестициях в реконструкцию сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевыхпроводов на самонесущий изолированный (СИП) на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.2.	13

4.3. Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение 50-ти трансформаторных подстанций электроснабжения	14

Оценка потребностей в инвестициях в техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения  на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.3.	14

4.4. Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ	15

4.5. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций  в Программе	17

5. Расчет надбавки к тарифам на отпуск электрической энергии для расчета срока окупаемости инвестиций  в Программе	17

Приложение № 1. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 13109-97

Приложение № 2. Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Развитие сетей электроснабжения г.Северска на 2009 − 2011 годы», разработанная Открытым акционерным обществом «Городские электрические сети» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99. Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие сетей электроснабжения г.Северска на 2009-2011 годы» Открытого акционерного общества «Городские электрические сети», утвержденное распоряжением Главы администрации ЗАТО Северск от 19.08.2008 г. №1084-Р |
| Заказчик Программы | Администрация ЗАТО Северск |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» |
| Исполнитель Программы | Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» и подрядные организации |
| Цели Программы | Обеспечение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Обеспечение соблюдения нормативных требований категорийности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электрической энергии; Обеспечение электроснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства. |
| Задачи Программы | Увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях; Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг; Снижение непроизводственных потерь ресурсов; Повышение долговечности работы основного оборудования. |
| Перечень основных мероприятий | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3; Модернизация сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП); Техническое перевооружение пятидесяти трансформаторных подстанций электроснабже-ния; Модернизация кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2009 - 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Сумма инвестиций на 2009-2011 годы в рамках Программы – 33 047,5 тыс. руб., источник финансирования − надбавка к тарифу на электрическую энергию. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов муниципального образования; Выполнение мероприятий по обеспечению надежности работы систем электроснабжения; Обеспечение электроснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; Снижение технологических потерь электроэнергии. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск; Технический контроль осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики Администрации ЗАТО Северск; Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

# Введение

Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» арендует имущество, принадлежащее на праве собственности городскому округу ЗАТО Северск Томской области и находящееся на балансе МБУ ЦМИ – сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения, оборудование для оказания услуг электроснабжения согласно договора аренды муниципального имущества № 1001 от 12.02.2008г. По договору Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» обязано выполнять обслуживание и ремонт имущества, разрабатывать производственную программу, подготавливать расчеты и обоснования для рассмотрения и утверждения Программы.

Программа разрабатывается в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ

# 1.Цели и задачи Программы

1.1.Цели Программы:

а) обеспечение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

б) обеспечение соблюдения нормативных требований категорийности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электрической энергии;

в) обеспечение электроснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства.

1.2.Задачи Программы:

а) увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;

б) сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг;

в) снижение непроизводственных потерь ресурсов;

г) повышение долговечности работы основного оборудования.

1.3.Перечень основных мероприятий Программы:

а) техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3;

б) модернизация сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП);

в) техническое перевооружение пятидесяти трансформаторных под-станций электроснабже-ния;

г) модернизация кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ.

# 2.Анализ существующего состояния сетей электроснабжения г.Северска с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объема и качества электроснабжения

Износ сетей и оборудования электроснабжения составляет в среднем 58%. Некоторые из них изношены на 100%.

Категорийность электроснабжения − 9% потребителей не соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок».

Находящиеся в настоящее время в эксплуатации кабельные линии со 100% износом в связи с ростом энерговооруженности потребителей жилого фонда города подвержены повышенным электрическим нагрузкам, превышающим их номинальное значение. В процессе эксплуатации кабели подверглись многочисленным ремонтам, имеют множество соединительных муфт и кабельных вставок различного сечения, что снижает эксплуатационные характеристики линий электроснабжения. В результате долговременной эксплуатации снижена их электрическая прочность. Из-за наслоений земли кабели находятся на большей, чем необходимо, глубине, что повышает эксплуатационно-ремонтные расходы. Старые кабели не соответствуют требованиям ПУЭ.

Сети электроснабжения 2-го водозабора выполнены в основном воздушными линиями электропередач 10 кВ (ВЛЭП-10кВ). При ширине просек, соответствующей требованиям «Правил охраны электрических сетей свыше 1000 В»,  основная часть обрывов проводов происходит от падения перегруженных снегом деревьев, находящихся за пределами охранной зоны. Переоснащение ВЛЭП-10 кВ самонесущими изолированными проводами СИП исключит обрыв проводов, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения 2-го водозабора.

Использующиеся трансформаторы старого типа со 100% износом приводит к повышенным потерям электроэнергии, как в трансформаторах, так и в кабельных линиях, а так же к перекосам напряжений у потребителей. Это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг, к завышению сечений кабельных линий 0,4 кВ. В результате чего значительно повышена стоимость электроснабжения потребителей. Отсутствие запасных частей, в связи со снятием их с производства, приводит к невозможности ремонта трансформаторов.

В результате воздействия погодных условий и грунтовых вод подверглась разрушению строительная часть подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3, что не позволяет обеспечить надежность электроснабжения. Ремонт строительной части ТП и РП в условиях эксплуатации не эффективен и не возможен без длительного обесточивания потребителей. То есть необходимо строительство новых подстанций.

Таким образом, основными проблемами электроснабжения г.Северска являются:

1) физический и моральный износ электрооборудования распределительных и трансформаторных подстанций;

2) неремонтопригодность части оборудования из-за отсутствия запасных частей снятых с производства;

3) отсутствие резерва имеющейся мощности на строительство новых объектов в восточной части города и реконструкцию западной части города;

4) необходимость модернизации воздушных и кабельных линий электропередач (ЛЭП) для увеличения надежности электроснабжения объектов города и приведения их категорийности в соответствие требованиям ПУЭ.

5) неудовлетворительное состояние ряда зданий трансформаторных подстанций в связи с их физическим износом.

## 2.1.Характеристика производственных мощностей системы электроснабжения

Суммарная трансформаторная мощность составляет 226523 кВА.

В 2007 году отпущено потребителям 220 731,5 тыс.кВт.час. электроэнергии. В 2008 году планируется – 221 600 тыс.кВт.час.

## 2.2.Описание технологии электроснабжения, качества электричества и категорийности объектов электроснабжения

Электроснабжение западной части города осуществляется от ГПП-1 (ФГУП «СХК») через распределительные подстанции РП-1, РП-2 по радиальным схемам электроснабжения на напряжение 10 кВ.

Электроснабжение восточной части города осуществляется кабельными линиями от главной понизительной подстанции ГПП-702 – 110/10 кВ по магистральным схемам электроснабжения.

Электроснабжение центральной части города выполнено от главной понизительной подстанции ГПП-701 – 110/10 кВ и распределительной подстанции РП-3 по радиальным и магистральным схемам.

Электроснабжение потребителей на уровне напряжения 0,4 кВ выполнено по кольцевым схемам для 1/3 потребителей и по магистральным схемам для 2/3 потребителей электричества.

## 2.3.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем электроснабжения

Главные распределительные подстанции оснащены информационной системой, контролирующей состояние оборудования и схем электроснабжения. Информационная система позволяет вести измерения токов нагрузки и напряжения в схемах электроснабжения на уровне напряжения 10 кВ с записью возможных нарушений в них.

## 2.4.Характеристика сетей электроснабжения

Электроснабжение города осуществляется по воздушным и кабельным линиям напряжением 110 кВ и 10 кВ от энергосистемы ФГУП «СХК».

Состав сетей электроснабжения:

а) главные понизительные подстанции 110/10 кВ – 2 шт.;

б) распределительные подстанции 10 кВ – 5 шт.;

в) трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 265 шт.;

г) кабельные линии 0,4-10 кВ – 487,39 км;

д) воздушные линии 0,4-10 кВ – 53,6 км.

## 2.5.Анализ потерь, технологических и недоучтенных расходов электрической энергии

Согласно «Методическим рекомендациям по определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6) – 0,4 кВ» произведенный в 2004 году расчет потерь состоит:

| Покупка и потери | Всего, кВт.час | в % от покупки | в % от всех потерь |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупка энергии | 226011483 |  |  |
| Суммарные потери, в том числе: | 17046815 | 7,54 |  |
| - в измерительных приборах | 193992 | 0,08 | 1,13 |
| - в трансформаторах (холостой ход) | 4968078 | 2,19 | 29,14 |
| - в трансформаторах (короткое замыкание) | 614605 | 0,27 | 3,6 |
| - в сети 0,4 кВ | 8697086 | 3,84 | 51,01 |
| - в фидерах и распределительных линиях | 2573051 | 1,13 | 15,09 |

Суммарные потери за 2007 и 2008 год составили 8,95% и 8,87% соответственно.

# 3. План выполнения технических мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка инвестиционного предложения программы | ОАО «ГЭС» |
| 2 | Утверждение инвестиционного предложения программы | ОАО «ГЭС» |
| 3 | Разработка Бизнес-плана Программы | ОАО «ГЭС» |
| 4 | Разработка инвестиционного договора | ОАО «ГЭС» |
| 5 | Согласование и заключение инвестиционного договора с инвестором | ОАО «ГЭС» |
| 6 | Получение и направление инвестиций в проект | ОАО «ГЭС» |
| 7 | Разработка и согласование ТЗ | ОАО «ГЭС» |
| 8 | Выбор проектной организации | ОАО «ГЭС» |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации | ОАО «ГЭС» |
| 10 | Выбор поставщика материалов и оборудования, подрядных организаций | ОАО «ГЭС» |
| 11 | Поставка оборудования и материалов | ОАО «ГЭС» |
| 12 | Строительно-монтажные работы | ОАО «ГЭС» |
| 13 | Постановка на баланс и регистрация собственности | Администрация ЗАТО Северск |

# 4. Объем финансовых потребностей по реализации Программы

На основании оценки потребностей в инвестициях для реализации мероприятий приведенных ниже, общая потребность в инвестициях для реализации Программы составит 33 047 500 рублей.

## 4.1. Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3

Техническое перевооружение ТП-272, РП-1 потребует произвести строительство зданий с техническим перевооружением оборудования в них. Сметная стоимость строительства новой ТП с техническим перевооружением составляет 2 678 500 рублей в ценах 2007 года. Сметная стоимость строительства новой РП-1 с техническим перевооружением составляет 6 400 000 рублей в ценах 2007 года. Сметная стоимость технического перевооружения РП-3 с составляет 1 531 000 рублей в ценах 2007 года. Общая потребность в инвестициях составит 10 609 500 рублей.

Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение  подстанций  на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб. в ценах 2007г без НДС |  | Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  |
| Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3 | Подверглась разрушению строительная часть подстанций, что не позволяет обеспечить надежность эксплуатации, не ремонтопригодность оборудования из-за отсутствия запасных частей снятых с производства | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы, снижение затрат при эксплуатации. | 10609,5 |  | 1218,4 |  | 4138,6 |  | 5252,5 | Внебюджетные средства (надбавка к тарифу) |
| Всего |  |  | 10609,5 | 1218,4 |  | 4138,6 |  | 5252,5 |  |  |

## 4.2. Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП)

Сметная стоимость замены голого алюминиевого провода со стальной жилой на провод СИП составляет 730 000 рублей за километр. Общая протяженность ВЛ-10кВ  составляет 6,5 км. Общая потребность в инвестициях составит 2 708 000 рублей.

- Оценка потребностей в инвестициях в реконструкцию сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевыхпроводов на самонесущий изолированный (СИП) на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб. в ценах 2007г без НДС | Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб. |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| Модернизация сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП) | При обильных снегопадах происходит обрыв проводов из-за падения деревьев извне охранной зоны | Переоснащение ВЛЭП-10 кВ самонесущими изолированными проводами СИП позволит значительно повысить надежность электроснабжения 2-го водозабора. | 4708 | 1299 | 2445 | 964 | Внебюджетные средства (надбавка к тарифу) |
| Всего: |  |  | 4708 | 1299 | 2445 | 964 |  |

## 4.3. Оценка потребностей в инвестициях на техническое перевооружение 50-ти трансформаторных подстанций электроснабжения

Замена одного трансформатора 630 кВа по калькуляции составляет 280 000 рублей. Требуют замены 50 трансформаторов. Общая потребность в инвестициях составит 14 000 000 рублей.

- Оценка потребностей в инвестициях в техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения  на 2009 − 2011 годы приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб. в ценах 2007г без НДС | Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб. |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения | Использующиеся трансформаторы старого типа со 100% износом приводит к повышенным потерям электроэнергии как в трансформаторах, так и в кабельных линиях, к перекосам напряжений у потребителей | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы, снижение затрат при эксплуатации. | 14000 | 3360 | 10640 | 0 | Внебюджетные средства (надбавка к тарифу) |
| Всего: |  |  | 14000 | 3360 | 10640 | 0 |  |

## 4.4. Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ

Стоимость модернизации кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ со 100% износом по усредненной калькуляции составляет для кабеля 0,4 кВ – 1 050 000 рублей за км., для кабеля 10 кВ – 1 350 000 рублей за км.

Потребность в инвестиция с разбивкой по годам:

| № п/п | Год | Тип | Кол-во, м. | Потребность, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2009 | 0, 4 кВ | 1500 | 1 575 000 |
|  |  | 10 кВ | 350 | 473 000 |
| 2 | 2010 | 0, 4 кВ | 1071 | 1 125 000 |
|  |  | 10 кВ | 413 | 557 000 |

Общая потребность в инвестициях составит 3 730 000 рублей.

Оценка потребностей в инвестициях в модернизацию кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ на 2009 − 2010 годы приведена в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

| Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб. в ценах 2007г без НДС | Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб. |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 -2021 годы |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Модернизация кабельных линий 0,4 кВ | В процессе эксплуатации кабели подверглись многочисленным ремонтам, имеют множество соединительных муфт и кабельных вставок различного сечения, что снижает эксплуатационные характеристики линий электроснабжения | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы, снижение затрат при эксплуатации. | 2700 | 1 575 | 1 125 | - |  |
| Модернизация кабельных линий 10 кВ |  |  | 1030 | 473 | 557 | - | Внебюджетные средства (надбавка к тарифу) |
| Всего: |  |  | 3730 | 2048 | 1682 | 0 |  |

## 4.5. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций  в Программе

Сумма инвестиций в Программе за счет надбавки к тарифу составляет 33 047,5 тыс. руб.

Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:

а) прибыли;

б) рентабельности

в) срока окупаемости.

## 5. Расчет надбавки к тарифам на отпуск электрической энергии для расчета срока окупаемости инвестиций  в Программе

Надбавка к тарифу на отпуск электрической энергии рассчитывается по формуле:

НТ = И / Q

где:

И – инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов сетей электроснабжения, результатом которых является улучшение качества электрической энергии и показателей работы систем электроснабжения, тыс. руб.

Q – объем отпуска абонентам электрической энергии в период реализации инвестиционной программы, тыс. кВт./час.

При первоначальном предположении реализации проекта за один год расчетная средняя надбавка к тарифу на отпуск электрической энергии в 2009 г составит:

НТ= 33 047,5    тыс. руб./ 222000 тыс. кВт./час. = 0,15 руб. кВт./час.

Действующий тариф с 01.01.2008г на отпуск 1 кВт./час электроэнергии по ОАО «ГЭС» г. Северска – 1,6603 руб. с НДС и 1,40703 руб. без НДС.

Тариф с учетом надбавки в 2009г:  1,6603  х 1,068 + 0,15 = 1,93 руб. кВт./час  с НДС и 1,59 руб. кВт./час без НДС.

Рост тарифа с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации инвестиционного проекта  по отношению к действующему тарифу составит – 16,25 %.   Предельный индекс изменения тарифов согласно сценарных условий социально-экономического развития РФ равен:

2009 год – 108,95 %

2010 год – 108,87 %.

2011 год -  108.8 %

Рассчитанная выше надбавка к тарифу на отпуск электрической энергии  превышает установленные предельные индексы изменения тарифов. Таким образом, необходимо увеличить сроки реализации Программы.

Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование показателя | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г | 2011г. |
| 1 | Действующий тариф – 1,6603 руб. кВт./час с НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор | 1,068 | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб. кВт./час с НДС (п.1х п.2) | 1,7732 | 1,8849 | 2,0037 |
| 4 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 8,95 | 8,87 | 8,8 |
| 5 | Тариф с учетом надбавки, руб. кВт./час с НДС (п.1 + п.4) | 1,8089 | 1,9693 | 2,1427 |
| 6 | Надбавка к тарифу на услуги электроснабжения, руб. кВт./час с НДС | 0,0357 | 0,0844 | 0,139 |
| 7 | Объемы отпуска электроэнергии, тыс. кВт./час | 222000 | 224000 | 228000 |
| 8 | Сумма средств, создаваемая за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. (п.6 х п.7) | 7925,4 | 18905,6 | 31692 |
| 9 | Сумма средств, предусматриваемая для реализации инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 7925,4 | 18905,6 | 6216,5 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-272 и распределительных подстанций РП-1 и РП-3 | 1218,4 | 4138,6 | 5252,5 |
|  | Модернизация сетей 10 кВ на Водозаборе № 2 с заменой алюминиевых проводов на самонесущий изолированный (СИП) | 1299 | 2445 | 964 |
|  | Техническое перевооружение трансформаторных подстанций электроснабжения | 3360 | 10640 | 0 |
|  | Модернизация кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ | 2048 | 1682 | 0 |

В итоге срок реализации Программы  за счет надбавки к тарифу составляет 2 года 2 месяца.

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Директор ОАО ГЭС |  |
| ______________В.А.Макаренко |  |
| «____»_____________2008 г. |  |

| Визы: |  |
| --- | --- |
| ______________М.Е.Мурашкин |  |
| ______________Е.В.Николаев |  |
| ______________А.И.Парфененко |  |
| ______________С.А.Лашевич |  |
| ______________Н.Н.Артеменко |  |
| ______________В.Н.Савловец |  |
| ______________Г.С.Титова |  |

Молотов Виктор Михайлович

54 44 13

22.08.2008