Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от _28.08.2008__№ __57/2    ___

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

- по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г.Северска на 2009 - 2011 годы, разработанная открытым акционерным обществом «Северский водоканал»

Северск 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы 	4

Введение	7

1.Краткое описание системы водоснабжения

г.Северска	9

1.1.Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения…………………………………………………….	10

1.1.1.Подземные скважины для добычи воды	10

1.1.2.Насосные станции	10

1.2.Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и водопроводных сетях, оценка возможности применения новых технологий водоподготовки	11

1.3.Описание систем энергоснабжения производственных объектов	13

1.4.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения	15

1.5.Характеристика сетей водоснабжения	16

1.6.Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения	17

1.7.Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по водопроводным сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы водопроводных сетей и насосных станций………………...…	18

1.8.Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения	20

1.9.Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения	23

2.Краткое описание системы канализации г.Северска	28

2.1.Характеристика производственных мощностей системы канализации	28

2.2.Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков; оценка возможности применения новых технологий	28

2.3.Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод	29

2.4.Характеристика насосных станций перекачки сточных вод	30

2.5.Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации	31

2.6.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем канализации	31

2.7.Характеристика сетей канализации	32

2.8.Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей их сокращения	33

2.9.Оценка потребностей в инвестициях на  инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации	34

2.10.Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации	36

3. Расчет надбавки к тарифам ОАО «Северский водоканал» на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения	40

3.1.Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды	41

3.2.Расчет надбавки к тарифам на услуги водоотведения	42

3.3.Система мониторинга выполнения показателей Программы	42

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г.Северска на 2009-2011 годы, разработанная открытым акционерным обществом «Северский водоканал» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 г. № 27/10 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы»»; # Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 # № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; # Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Северский водоканал» развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации г.Северска на 2009-2011 годы, утвержденное распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск от 19.08.2008 № 1084-р «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2009-2011 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация ЗАТО Северск |
| Разработчик Программы | ОАО «Северский водоканал» |
| Исполнитель Программы | ОАО «Северский водоканал» |
| Цели Программы | Повышение надежности систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями; Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования; Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и канализации; Повышение качества очистки сточных вод; Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей |
| Задачи Программы | Строительство новых объектов водоснабжения и канализации; Модернизация существующих объектов водоснабжения и канализации; Повышение технической оснащенности ОАО «Северский водоканал» - приобретение и внедрение новой техники; Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2009 - 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 4 586 216 тыс. руб., в том числе: 2009 год – 1 455 850,0 тыс.руб.; 2010 год − 1 457 316,0 тыс.руб.; 2011 год − 1 673 050,0 тыс.руб., в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги: - водоснабжения – 49 700,0 тыс.руб.; - водоотведения – 42 000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и канализации застраиваемых микрорайонов города; Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; Обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов от главной КНС до очистных сооружений; Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; Обеспечение нормативного резерва скважин при эксплуатации подземных источников водоснабжения; Снижение массы сбрасываемых оксидов железа в открытые водные источники; Улучшение экологической ситуации |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск; Технический контроль осуществляет Управление капитального строительства и Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики Администрации ЗАТО Северск |

ВВЕДЕНИЕ

ОАО «Северский водоканал» входит в число основных субъектов коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск и оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. Состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации ОАО «Северский водоканал» характеризуется высокой степенью износа (более 50%), что не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов. Существующие очистные сооружения не отвечают требованиям к качеству очищенных сточных вод и находятся в аварийном состоянии.

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения на территории г.Северска являются:

1) расширение и реконструкция водозаборов, повышение надежности подачи питьевой воды потребителям;

2) реконструкция и развитие системы водоотведения и очистки сточных вод.

Для реализации данных направлений модернизации, реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения на территории г.Северска необходимо наличие инвестиционной программы.

Программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ разрабатывается в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы», как программа финансирования.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Программы.

Разработанная Программа предусматривает выполнение работ на сумму 91,7 млн.руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к тарифам для потребителей г. Северска.

Источники финансирования ОАО «Северский водоканал» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа разработана для решения следующих задач, связанных с:

1) активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

2) внедрением современной технологии обработки воды;

3) предотвращением ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития города возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов ОАО «Северский водоканал».

Для достижения поставленных задач в данной Программе представлен план мероприятий, который необходимо выполнить в соответствии со стадиями технологического процесса: подъем артезианской воды, очистка воды, транспортировка ее потребителям; прием сточных вод от потребителей, транспортировка и очистка сточных вод.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ г.СЕВЕРСКА

ОАО «Северский водоканал» является одним из предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск Томской области. Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами для добычи подземной воды для хозяйственно – питьевого водоснабжения ТОМ 00247 ВЭ, выданную Томскгеолкомом  до 19.06.2017 г.

Основными видами деятельности ОАО «Северский водоканал» являются:

1) водоснабжение города Северска артезианской водой в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 №24;

2) отвод и очистка сточных вод города Северска в соответствии с техническими условиями;

3) устранение аварий и повреждений на сетях и сооружениях водопровода и канализации;

4) проведение текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений.

На предприятии работает 430 человек, в т.ч. рабочих 348 человек, руководителей, специалистов и служащих – 82 человек.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества  в городе существуют два подземных водозабора общей фактической производительностью 50,5 тыс.м³/сут. Каждый водозабор расположен в диаметрально противоположных друг от друга направлениях. В комплекс каждого из 2-х головных узлов водоснабжения города, помимо водозаборных скважин, входит: станция очистки воды от железа с оборудованием для дезинфекции очищенной жидкости, три резервуара чистой воды и одна насосная станция 2-го подъема. Очищенная вода забирается насосами двух насосных станций 2-го подъема из резервуаров чистой воды и нагнетается с противоположных направлений в кольцевые распределительные сети города, равномерно охватывающие городскую застройку.

Таким образом, система водоснабжения  г.Северска включает в себя:

1) два водозабора с очистными водопроводными станциями проектной производительностью по 34,8 тыс.м3/сутки, т.е. суммарно 69,6 тыс. м3/сутки; фактическая производительность 50,5 тыс.м3/сутки; эксплуатируются: в/з №1 с 1962 г., в/з №2 с 1970 г.;

2) 61 артезианскую скважину глубиной от 90 до 120 м;

3) две насосных станции II-го подъёма;

4) 6 резервуаров чистой воды общей ёмкостью 25 тыс.м3;

5) 207,66 км – водопроводных сетей;

6) 10 единиц повысительных насосных станций III-го подъёма в городе.

1.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

- 1.1.1. Поземные скважины для добычи воды

Водоснабжение  г.Северска в последнее время характеризуется, как напряженное. Это связано с большой степенью износа всего комплекса технических средств по добыче и транспортировке подземной воды на 2-х городских водозаборах. Особые опасения вызывает состояние скважин городских  водозаборов. При рекомендуемом сроке службы  водозаборных скважин не более 25 лет, возраст примерно половины действующих скважин, находящихся в эксплуатации, составляет большую величину (16 скважин из 34 на водозаборе №1 имеет срок эксплуатации 27-43 года; 10 скважин из 27 на водозаборе №2 имеет срок эксплуатации 31-37 лет); все это приводит к неоправданно завышенным затратам на поддержание работоспособности таких скважин, создает постоянную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых поломок этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

Городская система коммунального водоснабжения, согласно действующим нормам (п.4.4. СНиП 2.04.03 – 85), относится по степени обеспеченности подачи воды к первой категории. Это означает, что перерыв в подаче воды допускается такой системой всего лишь на 10 мин. для включения резервных элементов системы. Это положение касается и подземных водозаборов. Как следствие этого требования нормами предусмотрено обязательное наличие на действующих водозаборах необходимого количества резервных скважин, число которых для условий  г.Северска должно составлять 20% от числа действующих (п.5.13. СНиП 2.04.03 – 85). Суммарное количество резервных скважин на двух водозаборах должно быть не менее 10, что в реальных условиях работы подземных водозаборов не соблюдается.

Водозабор №1 является потенциально опасным из-за возможного загрязнения водоносного горизонта химическими элементами, т.к. во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны водозабора находятся промышленные и коммунальные предприятия - загрязнители, что противоречит требованиям нормативных документов.

Необходимо срочное строительство 3-го водозаборного узла в пос.Чернильщиково, как сооружений замещающих водозабор №1.

1.1.2. Насосные станции

Ниже приведены таблицы 1 и 2, по данным которых можно определить производственную мощность каждой из перечисленных насосных станций.

- Таблица 1 - Данные по насосным станциям 2-го подъема

| Номер насосной станции | Марка установленных насосов | Количество | Производительность одного насоса, м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор №1, зд.303 | 3Вх200х2 ЦН-400х165 1Д-1250-65а | 3 2 1 | 400 350 1100 |
| Водозабор №2, зд.318 | 8НДВ 1Д-1250-65а | 3 1 | 630 1100 |

- Таблица 2 - Данные по насосным станциям 3-го подъема

| Номер насосной станции | Марка установленных насосов | Количество | Производительность одного насоса, м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМ100/80 | 2 | 100 |
| 2 | К20/30 | 2 | 20 |
| 3 | К45/30 | 2 | 45 |
| 4 | К160/30 | 2 | 160 |
| 5 | Д200/36 | 2 | 200 |
| 6 | К290/36 | 2 | 290 |
| 8 | Д200/36 | 2 | 200 |
| 9 | К160/30 К45/30 | 3 2 | 160 45 |
| 10 | К20/30 | 2 | 20 |

Крупных аварий на повысительных насосных станциях 3-го подъема за последние три года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились планово-предупредительные работы.

На насосных станциях 2-го подъема в течение последних трех лет эпизодически возникали аварийные ситуации из-за посадки напряжения в питающих линиях и обрывов силовых линий. Работа существующей насосной станции 2-го подъема водозаборного узла №1 характеризуется как неустойчивая. Высотное размещение насосов насосной станции 2-го подъема водозаборного узла №1 противоречит требованиям нормативных документов СНиП 2.04.02 – 84, п. 7.4. Насосы 1-й категории надежности по степени подачи воды находятся выше максимальной отметки воды в резервуарах чистой воды, в результате чего при низких уровнях воды в резервуарах чистой воды (далее - РЧВ)  насосы не могут обеспечить забор воды - происходит срыв их работы.

1.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и водопроводных сетях, оценка возможности применения новых технологий водоподготовки

Очистка воды на станциях водоподготовки до требуемых значений  производится  по 2-м показателям: снижается в очищенной воде до требуемых значений  содержание железа и сероводорода.

Производственная мощность 2-х городских станций очистки воды имеет резерв 19,1 тыс.м³/сутки. Недогрузка  существующих станций очистки воды обусловлена ограничениями по добыче подземной воды, изложенными в протоколе №898 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 21.05.2004 года.

Техническое состояние 2-х станций обезжелезивания можно оценить, как удовлетворительное. Такая оценка возможна благодаря ежегодному проведению текущих и капитальных  ремонтов зданий и сооружений станций очистки воды. На станциях очистки воды в зданиях 301 и 320  заменена кирпичная кладка из силикатного кирпича на красный кирпич, выполнены ремонтные работы гидротехнических емкостных сооружений (градирни, фильтры), построены ограждения зон санитарной охраны станций очистки воды водозаборов №1 и №2, выполнена перегрузка фильтрующего материала скорых фильтров, проведен большой объем отделочных работ в  зданиях 301 и 320.

Несмотря на большой объем выполняемых по 2-м станциям очистки воды работ назрела необходимость проведения дополнительных работ капитального характера.  Так, износ трубной обвязки градирен и фильтров достиг критической величины. Требуется срочная ее замена. Наблюдается разрушение металлических конструкций в залах градирен и скорых фильтров из-за наличия в воздухе помещений, имеющих емкостные сооружения с открытой водной поверхностью,  сероводорода. Требуется проведение работ по защите металлических конструкций.

Исходная вода от скважин водозаборов поступает на станцию очистки воды, где в контактных градирнях она дробится на мелкие пленки и капли и, после насыщения воды кислородом воздуха, поступает в контактные резервуары. Там, при контакте воды с катализатором в виде гидроксидных осадков, происходит частичный гидролиз и окисление закисных форм железа в нерастворимую окисную форму. Окончательная оксидация железа и сорбция окислов железа происходит в присутствии каталитической пленки из окислов железа и марганца на зернах загрузки фильтров.

Удаление сероводорода и гидросульфитного иона происходит в три ступени: аэрация, перевод сероводорода в  сульфид железа в присутствии оксидов железа в контактном резервуаре и окисление хлором.

Очищенная таким образом вода сливается в РЧВ, где происходит ее дезинфекция гипохлоритом натрия. Из РЧВ вода забирается насосами насосной станции 2-го подъема и подается в распределительные водопроводные сети  г.Северска.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 предприятие  контролирует 98 показателей в исходной и очищенной воде. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям со станций обезжелезивания, удовлетворяет требованиям нормативных документов.

Оценка возможности применения новых технологий водоподготовки в условиях существующих водоподготовительных производств оценивается на опытной очистной  установке водозабора №2. Так, например, Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом в 2007- 2008 годах проведены научно-исследовательские работы с применением опытной установки и выдан отчет «Экспериментальные исследования по внедрению системы утилизации промывных вод фильтров на водоподготовительных сооружениях  г.Северска».

1.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов

Схема электроснабжения водопроводного хозяйства

Электроснабжение предприятия (основная площадка по ул. Лесная, 12а) осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №197 с силовым трансформатором 630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №5 (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем 2ААБ (3х120) мм2, проложенным в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №106 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №20 (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем ААШВ(3х150)мм2, проложенным в земле;

3) от РУ-0,4кВ ТП №106 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №19 (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем СБ (3х35+1х16)мм2, проложенным в земле.

Электроснабжение производственной базы «Парусинка» осуществляется от РУ-0,4кВ ТП №243 с силовым трансформатором 400 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по  КЛ-0,4кВ, проложенными в земле.

Электроснабжение водозабора №1 осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №201 с силовым трансформатором 320 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №202с силовым трансформатором 400 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

3) от РУ-0,4кВ ТП №203-1 с силовым трансформатором 560 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

4) от РУ-0,4кВ ТП №203-2 с силовым трансформатором 630 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

5) от РУ-0,4кВ ТП №203-3 с силовым трансформатором 630 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

6) от РУ-0,4кВ ТП №206 с силовым трансформатором 320 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

7) от РУ-0,4кВ ТП №207 с силовым трансформатором 320 кВА, 3/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

8) от РУ-0,4кВ ТП №6 с силовым трансформатором 560 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

9) от РУ-0,4кВ ТП №205 с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 10/0,4кВ, фидер №5 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, выполненной кабелем СБ (3х95+1х35)мм2, проложенным в земле.

Электроснабжение водозабора №2 осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №318 с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №322 с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

3) от щита-0,4кВ КТПН №41 с силовым трансформатором 320 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

4) от щита -0,4кВ КТПН №42 с силовым трансформатором 320 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

5) от щита-0,4кВ КТПН №43 с силовым трансформатором 560 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

6) от щита-0,4кВ КТПН №44 с силовым трансформатором 560 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

7) от щита-0,4кВ КТПН №48 с силовым трансформатором 160 кВА, 10/0,; кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенным в земле.

В РУ-10 кВ и в РУ-0,4 кВ ТП-318 установлено АВР.

Электроснабжение станций подкачки холодной воды осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №272 с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле от ж/д Коммунистический, 118;

2) от РУ-0,4кВ ТП №270 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №3, №9 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

3) от РУ-0,4кВ ТП №287 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер№5, №13 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

4) от РУ-0,4кВ ТП №277 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер№4, №20 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

5) от РУ-0,4кВ ТП №284 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер№7, №15  (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

6) от РУ-0,4кВ ТП №295 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА,10/0,4кВ, фидер№3, №11  (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

7) от РУ-0,4кВ ТП №314 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер№3, №11   (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

8) от РУ-0,4кВ ПНС-2 об.20, ввод №1 автомат панель №1а, ввод №2 автомат панель №11 по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

9) от РУ-0,4кВ ТП №261 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/04кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле от жилого дома по ул. Курчатова, 38а;

10) от РУ-0,4кВ ТП №311 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер№6, №14 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

11) от РУ-0,4кВ ТП №106 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №20 (ОАО «ГЭС»), проложенными в земле;

12) от РУ-0,4кВ ТП №197 с силовым трансформатором 630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №5 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле.

Существующая схема электроснабжения водозабора №2 и станции перекачки №2а может обеспечить надежность электроснабжения электроприемников I категории, в остальном схема электроснабжения может обеспечить надежность электроснабжения электроприемников II категории.

Существующая схема электроснабжения водозабора №1 не может обеспечить надежность электроснабжения электроприемников I категории.

1.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения

С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения ЗАТО Северск с 30 апреля 2005 года ОАО «Северский водоканал» после испытаний была запущена в промышленную эксплуатацию «Объединенная система автоматизированного управления режимом работы насосных установок 2-го подъема  г.Северска» (далее - ОСАУ), разработанная ООО «Ягорба 2» (Москва).

ОСАУ предназначена для:

1) обеспечения оптимального взаимодействия двух насосных станций II-го подъема, исключающего неконтролируемое перераспределение подачи воды между этими двумя станциями;

2) для обеспечения энергетически выгодного режима работы обеих насосных станций II-го подъёма и системы водоподачи в целом.

Эти цели достигаются путем автоматического поддержания требуемого давления в одной из нескольких контрольных точек водопроводной сети и автоматическим поддержанием определенного соотношения между давлениями на напорных коллекторах обеих насосных установок. Соотношение устанавливается в соответствии с алгоритмом оптимального распределения подачи воды между несколькими насосными станциями, подающими воду в общую сеть.

На водозаборах предприятия внедрена автоматизированная система диспетчерского контроля работы скважин, позволяющая дистанционно в реальном времени контролировать работу оборудования станций первого подъема и оперативно реагировать на возникающие в процессе эксплуатации внештатные ситуации.

Ведется работа по установке в ряде скважин частотных преобразователей, которые будут способствовать сокращению перелива  воды из РЧВ. В отдельных скважинах установлены устройства мягкого пуска, которые позволят производить автоматический запуск скважин при потере напряжения, и исключат гидравлические удары в сетях.

На предприятии ведутся работы по внедрению современных автоматизированных систем управления и диспетчеризации скважин, насосных  станций, сооружений очистки подземной воды.

1.5. Характеристика сетей водоснабжения

При эксплуатации водопроводных сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

1) надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

2) разработка мероприятий по совершенствованию системы подачи и распределения воды;

3) планово-предупредительный и капитальный ремонты на сети, ликвидация аварий;

4) ведение технической документации и отчетности;

5) надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети;

6) сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

Водопроводные сети бывают следующих типов:

1) стальные изолированные трубы (антикоррозийное покрытие) – 31,94%;

2) чугунные трубы – 66,60%;

3) полиэтиленовые  трубы – 1,46%.

Примерные диаметры и протяженность водопроводных сетей (207,66 км) показаны в таблице 3.

Таблица 3 - Диаметры и протяженность водопроводных сетей

| Материал труб |  | По диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50/75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
| Сталь, км | 66,32 | 2,85 | 6,72 | 7,71 | 12,69 | 1,43 | 6,29 | 0,46 | 1,92 | 0,17 | 9,23 | 16,43 | 0,36 | 0,12 |
| Чугун, км | 138,3 | 17,26 | 23,77 | 45,66 | 16,00 | 5,56 | 14,53 | 0,19 | 1,96 | 3,12 | 7,52 | 2,73 | 0 | 0 |
| П/этилен, км | 3,04 | 0,03 | 0,14 | 0,59 | 1,08 | 1,08 | 0,03 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примерные сроки службы сетей в процентах показаны в таблице 4.

Таблица 4 – Срок службы сетей

| Срок службы | Сталь | Чугун | Полиэтилен |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 лет | 25,0 | 8,5 | 10,0 |
| До 10 лет | 50,0 | 17,0 | 20,0 |
| До 15 лет | 75,0 | 25,5 | 30,0 |
| До 20 лет | 100,0 | 34,0 | 40,0 |
| До 25 лет | - | 42,5 | 50,0 |
| До 30 лет | - | 51,0 | 60,0 |
| До 35 лет | - | 59,5 | 70,0 |
| До 40 лет | - | 68,0 | 80,0 |
| До 45 лет | - | 76,5 | 90,0 |
| До 50 лет | - | 85,0 | 100,0 |
| До 55 лет | - | 93,5 | - |
| До 60 лет | - | 100,0 | - |

Общий износ водопроводных сетей составляет 53,5%. 100% износ имеют 37,42 км водопроводных сетей разных диаметров из стальных труб, в том числе:

1) водоводов – 23,10 км;

2) уличной водопроводной сети – 4,8 км.;

3) внутриквартальной сети – 9,52 км.

Данные по замене трубопроводов показаны в таблице 5.

Таблица 5 – Данные по замене трубопроводов в км

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | 2,8 | 1,4 | 7,2 | 6,7 | 1,48 | 0,10 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 0,96 | 0,92 | 0,81 |
| Перекладка | 0,34 | 0,31 | 0,2 | 0,42 | 0,26 | 0,16 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 1,14 | 1,04 | 1,57 |

Динамика аварий на сетях водопровода по годам показана в таблице 6.

Таблица 6 - Динамика аварий на сетях водопровода по годам

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число аварий | 105 | 136 | 129 |
| Удельное число на 1 км | 0,510 | 0,657 | 0,621 |

1.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

Динамика неучтенных расходов и потерь воды показана на диаграмме и в таблице 7.

Таблица 7 – Неучтенный расход и потери воды

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Неучтенный расход и потери питьевой воды | м3 | 3 569 708 | 3 966 171 | 4 358 382 |
| 2. То же в % к поданной воде в сеть | % | 20 | 23 | 24 |

Неучтенный расход и потери составляют за 2006 год 24%. Одной из причин является заниженная норма водопотребления.

В настоящее время установленная норма водопотребления на 2007год составляет 200 л/чел./сут. Норматив потребления питьевой воды в г.Северске на 2007 год, рассчитанный на основании Постановления  Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении  Правил  установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», составляет 250 л/чел./сут.   Фактические замеры потребления холодной воды в жилых домах, произведенные Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в 2003 году, показали, что фактическое водопотребление составляет 273 л/чел./сут.

1.7. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы по водопроводным сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы водопроводных сетей и насосных станций

На предприятии внедрена программа «ГИДРОПРО» для моделирования  работы разводящих кольцевых сетей города на основе географической информационной  системы (далее - ГИС).

Удобство использования ГИС, как информационно-справочной системы с точно нанесенной на местность инженерной сетью, улицами, домами, сетями других организаций очевидна. ГИС позволяет привязать объекты сети к территории, подключать к ним атрибутивную информацию, выполнять пространственные запросы, выводить информацию на печать и т.д.

Составляющими экономического эффекта являются паспортизация объектов инженерных сетей и автоматизация работы диспетчерской и аварийной служб.

Водопроводная сеть является одним из наиболее дорогостоящих и уязвимых элементов водопроводной системы. Поэтому внедрение методики гидравлического расчета кольцевых водопроводных сетей имеет большое практическое и экономическое значение.

Для специалистов ОАО «Северский водоканал» моделирование работы разводящих сетей водопровода с помощью программы гидравлического расчета позволяет:

1) получить полную картину подачи заданных количеств воды к местам ее потребления с требуемыми напорами при различных режимах работы сети;

2) выявить нагруженные и недогруженные участки, что позволит наметить планы мероприятий по перекладке сетей и, при необходимости, отключения отдельных участков сети или установки на отдельных участках сети регуляторов давления;

3) при строительстве в городе объектов прогнозировать влияние их на работу сети и, таким образом, использовать эти данные для выдачи технических условий на подключение строящихся объектов к сетям водоснабжения;

4) выявлять участи вероятного замутнения воды при отключениях отдельных участков сети;

5) использовать результаты расчета сети для выбора насосного оборудования и, при необходимости, регулирующего емкостного оборудования;

6) прогнозировать срок службы сетей.

1.8. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения

Таблица 8 – Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009 – 2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство резервных скважин | Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс | Повышение надежности подачи воды | 15 404,00 | - | 3 784,00 | 11 620,00 | Надбавка к тарифу |
| 2. | Очистка промывной воды на водозаборе №2 | В системе водоподготовки отсутствует очистка промывной воды и обработки осадков | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | 5 044,00 | - | 5 044,00 | - | Надбавка к тарифу |
| 3. | Очистка промывной воды на водозаборе №1 |  |  | 16 480,00 | - | - | 16 480,00 | Надбавка к тарифу |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 36 928,00 | - | 8 828,00 | 28 100,00 |  |
| 2. Предложения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена насосов ЭЦВ на насосы «Грундфос» по 5 агрегатов в год | Низкое качество насосов ЭЦВ, частые остановки насосных агрегатов из-за поломок | Безаварийная работа насосов в скважинах | 3 500,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |  | Надбавка к тарифу |
| 2. | Модернизация выработавшего свой срок насосных агрегатов в насосных станциях 3-го подъема | Большой процент износа насосного оборудования | Понижение аварийности работы насосных станций | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  | Надбавка к тарифу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Внедрение АСДКУ скважин, насосных станций, водоочистных сооружений; автоматизации работы и архивации системы подачи гипохлорита натрия | Низкий уровень информативности и оперативности при управлении работой оборудования | Повышение информативности и оперативности при управлении работой оборудования | 9 072,00 | 4 350,00 | 4 722,00 |  | Надбавка к тарифу |
| 4. | Модернизация технологического оборудования и механизмов | Затрачивается много времени и средств на ремонт оборудования | Повышение оперативности при ликвидации аварий | 12 150,00 | 4 550,00 | 4 900,00 | 2 700,00 | Прочие инвестиции |
| 5. | Строительство резервных скважин | Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс | Повышение надежности подачи воды | 16 216,00 | 10 000,00 | 6 216,00 | - | Прочие инвестиции |
| 6. | Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | Санитарная обстановка в районе подземного водозабора №1 характеризуется как неблагоприятная, т.к. водозабор находится в зоне действия промышленных и коммунальных предприятий. Требуется его замещение новым 3-м водозаборным узлом | Исключение риска подачи воды городским потребителям, загрязненной химическими соединениями | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Прочие инвестиции |
| 7. | Перекладка сетей водоснабжения | 100% износ сетей | Повышение надежности работы системы водоснабжения | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Прочие инвестиции |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации и электромонтажные работы по реконструкции ТП №203 водозабора №1 | Большой процент износа оборудования | Повышение надежности работы системы электроснабжения | 400,00 | 400,00 | - | - | Прочие инвестиции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Строительство трансформаторной подстанции 10/04 кВ на водозаборе №1 | Отсутствие резерва для подключения дополнительных скважин | Повышение надежности работы системы электроснабжения | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | Прочие инвестиции |
| 10. | Приобретение дизельных электростанций стационарного и мобильного типов для водозаборов | Отсутствие источника электроэнергии при возникновении нештатной ситуации в особый период | Будет обеспечена подача воды на нужды населения по сниженным нормам при развале системы энергоснабжения | 11 400,00 | 6 000,00 | 5 400,00 |  | Прочие инвестиции |
| 11. | Замена воздушных линий 10 кВ на кабельные, предусмотрев схему АВР на в/з №2 | Частые порывы воздушных линий электропередач | Повышение надежности подачи электроэнергии на скважины и ВОС | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Прочие инвестиции |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 1 882 938,00 | 647 150,00 | 633 088,00 | 602 700,00 |  |
| ВСЕГО, в том числе за счет: |  |  |  | 1 919 866,00 | 647 150,00 | 641 916,00 | 630 800,0 |  |
| -надбавки к тарифу |  |  |  | 49 700,00 | 6 200,00 | 15 400,00 | 28 100,00 |  |
| -прочих инвестиций |  |  |  | 1 870 166,00 | 640 950,00 | 626 516,00 | 602 700,0 |  |

1.9. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения

Инвестиции – долгосрочное вложение средств в активы предприятия с целью увеличения прибыли и наращивания собственного капитала. По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые.

Реальные инвестиции – это вложение средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; инновационные нематериальные активы; расходы на экологию и др.

Финансовые инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и т.д.

С помощью инвестиций осуществляется расширенное воспроизводство основных средств как производственного, так и непроизводственного характера, укрепляется материально-техническая база субъектов хозяйствования, что позволяет предприятиям увеличить объемы производства продукции, улучшать условия труда и быта работников. От них зависят себестоимость, качество, новизна и привлекательность продукции, ее конкурентоспособность.

Одной из важнейших задач анализа объемов инвестиционной деятельности является изучение показателей эффективности инвестиционной деятельности.

Основными методами оценки программы инвестиционной деятельности являются:

1) расчет срока окупаемости инвестиций;

2) расчет индекса доходности инвестиций;

3) расчет индекса рентабельности инвестиций.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 49700 тыс. руб.

Расчет  срока окупаемости инвестиций

Первый метод оценки эффективности инвестиций заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции окупили себя. Срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретают положительное значение.

Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль

Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости  инвестиционного проекта  определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Таблица 9 - Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения

| №№ п/п | Показатели | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск воды, тыс.куб.м |  | 12550,0 | 12450,0 | 12450,0 |
| 2. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м |  | 13,44 (индекс-дефлятор 6,7%) | 14,29 (индекс-дефлятор 6,3%) | 15,19 (индекс-дефлятор 6,3%) |
| 3. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м |  | 0,49 | 1,24 | 2,26 |
| 4. | Объем выручки, в том числе: | 585422,5 | 174821,5 | 193348,5 | 217252,5 |
| 4.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 535698,0 | 168672,0 | 177910,5 | 189115,5 |
| 4.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 19724,5 | 6149,5 | 15438,0 | 28137,0 |
| 5. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 529566,7 | 165854,0 | 176302,8 | 187409,9 |
| 6. | Прибыль от продаж, тыс.руб. | 55855,8 | 8967,5 | 17045,7 | 29842,6 |
| 7. | Прочие доходы, тыс.руб. | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 8. | Прочие расходы, тыс.руб. | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 9. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 54955,8 | 8667,5 | 16745,7 | 29542,6 |
| 10. | Налог на прибыль, тыс.руб. | 15387,6 | 2426,9 | 4688,8 | 8271,9 |
| 11. | Чистая прибыль, тыс.руб. | 39568,2 | 6240,6 | 12056,9 | 21270,7 |

Срок окупаемости  инвестиций, финансируемых  за счет надбавки к тарифу:

Срок окупаемости = 49700 тыс. руб. / (39568,2/3) тыс. руб. = 3,8 года.

Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды, окупятся через прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей через 3,8 года после начала реализации Программы.

Расчет индекса доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ=(39568,2/49700,0)+1=1,8

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, то инвестиционный проект эффективен.

Расчет индекса рентабельности инвестиций

Индекс рентабельности инвестиций по водоснабжению:

ИРИ=(585422,5-529566,7)/585422,5+1=1,1

Таким образом, данный проект является рентабельным – индексы рентабельности инвестиций больше 1.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы и приведен в таблице 10.

Таблица 10 - Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоснабжению

| № п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 факт | 2007 факт | 2008 план | 2009 прогноз | 2010 прогноз | 2011 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | объем потерь, тыс.куб.м. | 4358,4 | 4210,5 | 3509,9 | 3680,0 | 3680,0 | 3680,0 |
|  |  |  | объем отпуска в сеть, куб.м. | 17448,9 | 17296,6 | 16800,6 | 16600,0 | 16500,0 | 16500,0 |
|  |  |  | индикатор, % | 25,0 | 24,3 | 20,9 | 22,2 | 22,3 | 22,3 |
| 1.2. | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | объем потерь, тыс.куб.м. | 4358,4 | 4210,5 | 3509,9 | 3680,0 | 3680,0 | 3680,0 |
|  |  |  | протяженность сетей, км | 207,7 | 208,6 | 209,4 | 210,2 | 211,0 | 212,0 |
|  |  |  | индикатор, куб.м./км | 20984,1 | 20184,6 | 16761,7 | 17507,1 | 17440,7 | 17358,5 |
| 2. | Доступность услуг водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения | Отношение численности населения, пользующегося услугами централизованных систем водоснабжения, к численности населения г.Северска | Численность проживающих в г.Северске, в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами водоснабжения, чел | 106048 | 105562 | 105000 | 104500 | 104500 | 104500 |
|  |  |  | Численность населения, пользующегося услугами центрального водоснабжения,чел. | 106048 | 105562 | 105000 | 104500 | 104500 | 104500 |
|  |  |  | индикатор, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Индекс нового строительства | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | протяженность сетей, км | 207,7 | 208,6 | 209,4 | 210,2 | 211,0 | 212,0 |
|  |  |  | Протяженность построенных сетей, км | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | индикатор, % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 2.3. | Удельное водопотребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации услуг водоснабжения к численности населения, получающего услуги | объем реализации услуг водоснабжения населению, тыс.куб.м | 7742,7 | 7543,6 | 7341,6 | 7130,8 | 7100,0 | 7100,0 |
|  |  |  | Численность населения, пользующегося водой, чел. | 106048 | 105562 | 105000 | 104500 | 104000 | 104000 |
|  |  |  | индикатор, куб.м/чел. | 73,0 | 71,5 | 69,9 | 68,2 | 68,3 | 68,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рентабельность деятельности, % | Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации | Прибыль предприятия от реализации Программы | - | - | - | 8967,5 | 17045,7 | 29842,6 |
|  |  |  | расходы предприятия по реализации Программы | - | - | - | 165854,0 | 176302,8 | 187409,9 |
|  |  |  | индикатор, % | - | - | - | 5,4 | 10,0 | 15,9 |
| 3.2. | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоснабжения к объему начисленных средств | объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население, прочие потребители) за услуги систем водоснабжения, тыс.руб. без НДС | 59857,0 | 135168,0 | 162804,6 | 174821,5 | 193348,5 | 217252,5 |
|  |  |  | объем начисленных средств всем категориям потребителей (население, прочие потреб.) за услуги систем водоснабжения, тыс.руб. без НДС | 61740,0 | 144269,0 | 162804,6 | 174821,5 | 193348,5 | 217252,5 |
|  |  |  | индикатор, % | 97,0 | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за отчетный период, тыс.руб. в том числе: |  |  | - | - | - | 6200,00 | 15400,00 | 28100,00 |
| 4.1. | Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции; - амортизация |  |  | - - | - - | - - | 6200,0 - | 15400,00 - | 28100,00 - |

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ г.СЕВЕРСКА

2.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации

Коммунальная система водоотведения представляет собой комплекс сетей и сооружений для транспортировки, перекачки и очистки сточных вод от населения города и промышленных предприятий.

Сточные воды самотечными сетями собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций и, далее, насосами перекачиваются на городские сооружения для их дальнейшей очистки.

Коммунальная система водоотведения включает в себя:

1) 161,0 км сетей канализации;

2) 5 единиц канализационных насосных станций;

3) канализационные очистные сооружения механической очистки  производительностью 78,6 тыс.м³/сут.

2.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков; оценка возможности применения новых технологий

Существующее положение с очисткой городских сточных вод в  Северске можно назвать критическим.

Для уменьшения антропогенной нагрузки на р.Томь в различные годы в  городе были построены пять очередей канализационных очистных сооружений  для очистки бытовых сточных вод. В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для  обеззараживания осветленной сточной жидкости гипохлоритом натрия. Биологическая очистка в технологической схеме действующих очистных сооружений отсутствует. Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит  транзитом через сооружения и загрязняет р.Томь. Ввиду отсутствия в технологической схеме очистки биоокислителей, очистные сооружения не в состоянии переработать в полном объеме указанное количество загрязнений до нормативных показателей. Таким образом, система отведения бытовых сточных вод  г.Северска противоречит требованиям «Правил охраны поверхностных вод», а существующие технические средства по очистке сточной жидкости не выполняют свою роль по защите р.Томи от загрязнений.

Положение с обезвреживанием городских сточных вод перед сбросом их в р.Томь усугубляется еще и тем, что в настоящее время действующие канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. Причина разрушения железобетонных и металлических конструкций сооружений по очистке сточной жидкости  имеет ту же природу, что и причина разрушения канализационных коллекторов: газовая коррозия.

Требуется возведение современных сооружений по очистке сточных вод с включением в схему очистки сооружений биологической очистки.

2.3. Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод

Данные лабораторных анализов сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения и сбрасываемых в водохранилище №1 ФГУП «СХК», показаны в таблице 11.

Таблица 11 - Лабораторные анализы сточных вод

| Наименование показателя |  | Средние значения за 1 квартал | Средние значения за 2 квартал | Средние значения за 3 квартал | Средние значения за 4 квартал | Средние значения за 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные | П | 97 | 94 | 98 | 100 | 97 |
| Вещества | Сб | 46 | 49 | 53 | 51 | 50 |
| Сухой | П | 360 | 320 | 348 | 328 | 339 |
| Остаток | Сб | 346 | 305 | 336 | 310 | 324 |
| Прокаленный | П | 186 | 183 |  | 181 | 183 |
| Остаток | Сб | 180 | 173 |  | 169 | 174 |
| Азот | П | 19,6 | 17,8 | 16,7 | 17,8 | 18 |
| Аммонийный | Сб | 18,1 | 15,7 | 15,6 | 16,7 | 16,5 |
| Азот нитратов | П | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,049 | 0,075 |
|  | Сб | 0,058 | 0,068 | 0,057 | 0,035 | 0,055 |
| Азот нитритов | П | <0,006 | <0,006 | <0,006 | < 0,006 | < 0,006 |
|  | Сб | <0,006 | <0,006 | <0,006 | < 0,006 | < 0,006 |
| Хлориды | П | 31 | 27,2 | 24 | 30,2 | 28,1 |
|  | Сб | 30,4 | 26,9 | 23,3 | 29,6 | 27,6 |
| Сульфаты | П | 16,7 | 17,7 | 15,3 | 16,3 | 16,5 |
|  | Сб | 14,9 | 15,8 | 14 | 13,9 | 14,7 |
| Фосфаты (по Р) | П | 3,14 | 2,79 | 2,74 | 2,65 | 2,83 |
|  | Сб | 2,9 | 2,53 | 2,59 | 2,51 | 2,63 |
| ХПК | П | 254 | 270 | 236 | 212 | 243 |
|  | Сб | 154 | 150 | 149 | 135 | 147 |
| БПК 5 | П | 89 | 99 | 93 | 78 | 90 |
|  | Сб | 51 | 53 | 59 | 46 | 52 |
| АПАВ | П | 1,44 | 1,5 | 1,34 | 1,19 | 1,37 |
|  | Сб | 1,18 | 1,31 | 1,19 | 1 | 1,17 |
| Нефтепродукты | П | 0,71 | 0,9 | 0,92 | 0,99 | 0,88 |
|  | Сб | 0,59 | 0,77 | 0,84 | 0,78 | 0,75 |
| Эфироизвлекаемые | П | 27,3 | 25,5 | 18,8 | 13,30 | 21,2 |
|  | Сб | 19,8 | 18,3 | 15,2 | 10,00 | 15,8 |
| Фенолы (общие) | П | 0,052 | 0,052 | 0,045 | 0,059 | 0,052 |
|  | Сб | 0,045 | 0,04 | 0,034 | 0,042 | 0,043 |
| Железо | П | 0,29 | 0,18 | 0,26 | 0,28 | 0,25 |
|  | Сб | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| БПК полн (для отчетов) | П | 118 | 132 | 124 | 104 | 120 |
|  | Сб | 68 | 70 | 78 | 61 | 69 |

Условные обозначения: п - поступление;

сб – сброс.

2.4. Характеристика насосных станций перекачки сточных вод

- Срок эксплуатации насосных станций перекачки сточных вод, приведенный в таблице ниже, указывает на большой процент износа этих сооружений. Средняя продолжительность работы канализационных насосных станций по России составляет 18 лет  до вывода их из эксплуатации.

- Таблица 12 – Сроки эксплуатации канализационных насосных станций

| Номер Канализационной насосной станции | Год пуска станции в эксплуатацию | Срок эксплуатации по состоянию на 2007 г., годы |
| --- | --- | --- |
| КНС№1 | 1952 | 55 |
| КНС№2А | 1962 | 45 |
| КНС№4 | 1967 | 40 |
| КНС№4А | 1971 | 36 |
| КНС№45/11 | 1992 | 15 |

На головную станцию перекачки сточных вод №2а (ул. Парковая), принимающей стоки от станций перекачки  №4, №4а, №45/11 планируется поступление дополнительно 1188 м³/час сточной жидкости за счет ранее выданных технических условий на подключение к сетям водоотведения строящихся объектов. В настоящее время эта насосная станция работает с перегрузкой. Также с перегрузкой работает подводящий к насосной станции №2а самотечный коллектор Д=900 мм. Таким образом, требуется разгрузка главной насосной станции перекачки сточных вод №2а. Для этого предусматривается комплекс мероприятий, включающий в свой состав проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию:

1) двух станций перекачки, перехватывающих стоки от двух существующих станций перекачки сточных вод;

2) двух напорных коллекторов длиной каждый по 13,0 км от вновь строящихся КНС до проектируемых сооружений для очистки сточных вод;

3) реконструкцию станции перекачки №4а;

4) перекладку двух стальных напорных коллекторов Д=500 мм от КНС №4а (проезд Южный, 2/3) до Дома быта по пр.Коммунистическому длиной 2,0 км с заменой на полиэтиленовые трубы методом «Навигатор», а также самотечный коллектор Д=500 мм от жилого дома по ул.Ленина, 108 до КНС№4а, трубы асбестоцементные длиной 750 м;

5) реконструкцию электрической подстанции и создание 2-го питания на КНС №2а.

Мощность насосного оборудования, установленного в других насосных станциях перекачки сточных вод (№4, №1 и №45/11) ограничена и не позволяет принять дополнительные объемы сточных вод.

2.5. Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации

- Схема электроснабжения канализационного хозяйства

Электроснабжение АДС, станции перекачки №2а осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №210 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №11 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №137 с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №4 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле.

В РУ-0,4кВ ТП №210 установлено АВР.

Электроснабжение станции перекачки №1 осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №101 с силовым трансформатором 320/560 кВА, 10/0,4кВ, фидер №7   (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №179 с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 10/0,4кВ, фидер №7 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле.

Электроснабжение станции перекачки №2 осуществляется:

1) от РУ-0.4кВ ТП №210 с силовым трансформатором 630 кВА, 10/0,4кВ, фидер №1 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №118 с силовым трансформатором 400 кВА, 10/0,4кВ, фидер№11 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле.

Электроснабжение станции перекачки №4 осуществляется от РУ-0,4кВ ТП №178 с силовым трансформатором 250/180 кВА, 10/0,4кВ, ввод №1, ввод №2 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными по кирпичному основанию.

Электроснабжение станции перекачки №4а осуществляется от РУ-0,4кВ ТП №200 с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 10/0,4кВ, ввод №1, ввод №2 (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными по кирпичному основанию.

Электроснабжение станции перекачки №11 осуществляется от РУ-0,4кВ ТП №290 с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в лотках.

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется:

1) от РУ-0,4кВ ТП №246 с силовым трансформатором 320 кВА, 10/0.4кВ (ОАО «ГЭС»), по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле;

2) от РУ-0,4кВ ТП №247 с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 10/0,4кВ (ОАО «ГЭС») по КЛ-0,4кВ, проложенными в земле.

2.6. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации системы канализации

На предприятии автоматизация работы канализационных насосных станций сводится к управлению работой насосных агрегатов в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Кроме этого, в насосной станции №2а установлен частотный преобразователь частоты вращения двигателя. Это позволяет поддерживать  в автоматическом режиме заданный уровень жидкости в приемном резервуаре. Частотный преобразователь осуществляет плавное регулирование скорости вращения электродвигателя и, соответственно, снижает потребляемую мощность, увеличивает срок службы оборудования.

Диспетчеризация технологических процессов отсутствует, кроме насосной станции №4а, где контролируется уровень воды в  приемном резервуаре, число наработанных моточасов, сила тока и напряжение на двигателях.

2.7. Характеристика сетей канализации

Характеристика сетей водоотведения в зависимости от материала и диаметра показана в таблице 12.

Таблица 12 – Сети водоотведения

| № | Материал труб | По диаметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 1. | Сталь-24,77 км | 0,54 | 0,29 | 0 | 0,21 | 3,16 | 1,22 | 0 | 8,47 | 9,21 | 0,23 | 0,13 | 0 | 1,30 | 0,014 |
| 2. | Чугун – 26,08 км | 2,31 | 1,14 | 0,55 | 5,11 | 0,49 | 1,32 | 0 | 6,05 | 5,16 | 0,032 | 0 | 3,83 | 0,096 | 0 |
| 3. | Керамика 14,45 км | 6,83 | 4,26 | 0,98 | 1,30 | 0,05 | 0,80 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Асбоцемент 94,32 км | 36,00 | 22,44 | 2,80 | 15,20 | 0,20 | 10,04 | 0 | 5,09 | 0,9 | 0,67 | 0,34 | 0 | 0,64 | 0 |
| 5. | Ж/бетон 1,38 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,40 | 0,72 | 0 | 0,04 | 0 |

Восстановление пропускной способности сетей водоотведения за счет перекладки и ввода новых сетей в таблице 13.

Таблица 13 – Перекладка и новое строительство сетей водоотведения

| Сети водоотведения по годам | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | 2,4 | 0,9 | 2,59 | 0,41 | 2,16 | 0,63 | 0,48 | 0,13 | 1,35 | 0,81 | 0,28 | 0,66 |
| Перекладка | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,05 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,36 |

100% износ имеют канализационные сети разных диаметров протяженностью 96,76 км, в том числе, из:

1) стальных труб - 18,20 км;

2) керамических труб - 14,45 км;

3) асб./цементных труб - 57,97 км;

4) железобетонных труб - 1,38 км;

5) чугунных труб - 4,76 км.

Число засоров и аварий на сетях водоотведения по годам показано в таблице 14.

Таблица 14 – Количество аварий на сетях водоотведения

| Год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число аварий и засоров | 134 | 123 | 118 |
| Удельное число аварий и засоров на 1 км сети | 0,8 | 0,7 | 0,7 |

2.8. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей их сокращения

Водоснабжение и водоотведение - две неразрывно связанные между собой городские  инфраструктуры. В практике водоотведения условно считается, что суммарные объемы холодной и горячей воды, потребляемые абонентами, равняются объему сточных вод отводимых системой водоотведения. Поэтому анализ и внедрение мероприятий по сокращению потребления холодной и горячей воды  абонентами является прямым следствием сокращения поступления сточной воды в систему коммунальной канализации.

Однако, в некоторых случаях,  в водоотводящую сеть могут поступать  сточные воды, не учитываемые ранее при назначении диаметра отводящей сети:

1. Сбросы горячей воды  от тепловых узлов зданий в зимнее время, для которых в подводящих тепловых сетях наблюдаются малые перепады давления в прямом и обратном трубопроводах.

2. Поступление через крышки колодцев при паводках и ливнях большой интенсивности.

3. Приток в систему канализации через неплотности трубопроводов грунтовой воды.

При  оценке возможности сокращения объема воды поступающей в систему канализации следует учитывать возможность соблюдения самоочищающихся скоростей в трубопроводах, с целью исключения образования засоров в сети.

Целесообразно было бы на основных крупных самотечных коллекторах коммунальной системы канализации установить приборы регистрации расхода сточной воды. Это позволило бы оценивать скоростной режим движения стоков по магистральным трубопроводам с целью прогнозирования засоров на сети и позволило бы оперативно реагировать на резкое увеличение расхода сточной жидкости для определения несанкционированных сбросов воды.

2.9. Оценка потребностей в инвестициях на  инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации

Таблица 15 - Мероприятия Программы по водоотведению на 2009 – 2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий пос. Иглаково | 100% износ КНС-1 и напорных коллекторов; отсутствие системы канализации в пос. Иглаково, удовлетворяющей санитарным требованиям | Создание условий для развития жилой застройки в западной части города и улучшение санитарной обстановки в пос. Иглаково | 42 000,00 | 8 700,00 | 10 650,00 | 22 650,00 | Надбавка к тарифу |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 42 000,00 | 8 700,00 | 10 650,00 | 22 650,00 |  |
| 2. Предложения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей | Отсутствие инструментальной методики оценки пропускной способности сетей канализации с целью определения несанкционированных сбросов сточных вод, прогнозирования засоров в сетях и объема перекладки сетей | Улучшение санитарной обстановки; улучшение методики планирования работы с сетями водоотведения | 750,00 |  | 750,00 |  | Прочие инвестиции |
| 2. | Внедрение АСДКУ и АСУ КНС (автоматизированная система диспетчерского контроля и управления) | Отсутствие дистанционного контроля и управления технологическим оборудованием КНС | Повышение оперативности управления и уменьшение аварийности | 13 600,00 |  | 4 000,00 | 9 600,00 | Прочие инвестиции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Строительство станций перекачки сточных вод, в том числе: |  |  | 2 310 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 910 000,00 | Прочие инвестиции |
| 3.1 | Строительство КНС-4Б и напорных коллекторов до здания ВНИПИЭТ | !00% износ КНС-4А | Повышение надежности работы | 310 000,00 | 100 000,0 | 100 000,00 | 110 000,0 | Прочие инвестиции |
| 3.2 | Строительство 2-х новых КНС и напорных коллекторов протяженностью 26 км с целью разгрузки самотечного коллектора Д=900 мм | Пропускная способность самотечного коллектора Д=900 мм исчерпана, в связи с чем подключение любой новой застройки в южной части города к сетям канализации невозможна | Возможность расширения застройки южной части города (мкр. Сосновка, 12 мкр) | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | Прочие инвестиции |
| 4. | Перекладка сетей водоотведения | 100% износ сетей | Уменьшение числа аварий, повышение надежности отведения сточной жидкости от потребителей | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Прочие инвестиции |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 2 624 350,00 | 800 000,00 | 804 750,00 | 1 019 600,00 |  |
| ВСЕГО, в том числе за счет; |  |  |  | 2 666 350,00 | 808 700,00 | 815 400,0 | 1 042 250,00 |  |
| -надбавки к тарифу |  |  |  | 42 000,00 | 8 700,00 | 10 650,00 | 22 650,00 |  |
| -прочих инвестиций |  |  |  | 2 624 350,0 | 800 000,00 | 804 750,00 | 1 019 600,00 |  |

2.10. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 42000,0 тыс. руб.

Расчет  срока окупаемости инвестиций

Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль

Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости  инвестиционного проекта  определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Таблица 16 - Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения

| №№ п/п | Показатели | Всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получено сточных вод, тыс.куб.м |  | 15116,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 2. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м |  | 5,38 (индекс-дефлятор 6,7%) | 5,72 (индекс-дефлятор 6,3%) | 6,08 (индекс-дефлятор 6,3%) |
| 3. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м |  | 0,57 | 0,71 | 1,51 |
| 4. | Объем выручки, в том числе: | 300240,2 | 89940,2 | 96450,0 | 113850,0 |
| 4.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 258324,1 | 81324,1 | 85800,0 | 91200,0 |
| 4.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 41916,1 | 8616,1 | 10650,0 | 22650,0 |
| 5. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 238749,4 | 71116,5 | 78665,6 | 88967,3 |
| 6. | Прибыль от продаж, тыс.руб. | 61490,8 | 18823,7 | 17784,4 | 24882,7 |
| 7. | Прочие доходы, тыс.руб. | 405,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 8. | Прочие расходы, тыс.руб. | 13197,0 | 4399,0 | 4399,0 | 4399,0 |
| 9. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 48698,8 | 14559,7 | 13520,4 | 20618,7 |
| 10. | Налог на прибыль, тыс.руб. | 13635,6 | 4076,7 | 3785,7 | 5773,2 |
| 11. | Чистая прибыль | 35063,2 | 10483,0 | 9734,7 | 14845,5 |

Срок окупаемости  инвестиций, финансируемых  за счет надбавки к тарифу:

Срок окупаемости = 42000,0 тыс. руб. / (35063,2/3) тыс. руб. = 3,6 года.

Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги водоотведения, окупятся через прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей через 3,6 года после начала реализации проекта.

Расчет индекса доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ=(35063,2/42000,0)+1=1,8

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоотведения больше 1, то инвестиционный проект эффективен.

Расчет индекса рентабельности инвестиций

Индекс рентабельности инвестиций по водоотведению:

ИРИ=(300240,2-238749,4)/300240,2+1=1,2

Таким образом, данный проект является рентабельным – индексы рентабельности инвестиций больше 1.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы и приведен в таблице 17.

Таблица 17 - Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоотведению

| № п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 факт | 2007 факт | 2008 план | 2009 прогноз | 2010 прогноз | 2011 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доступность услуг водоотведения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения | Отношение численности населения, пользующегося услугами централизованных систем водоотведения, к численности населения г.Северска | численность проживающих в г.Северске , в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами водоотведения, чел. | 106048 | 105562 | 105000 | 104500 | 104000 | 104000 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося услугами водоотведения, чел. | 105639 | 105155 | 104593 | 104093 | 103593 | 103593 |
|  |  |  | индикатор, % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 1.2. | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема реализации услуг водоотведения к численности населения, получающего услуги | объем реализации услуг водоотведения населению, тыс.куб.м | 11798,4 | 11506,3 | 11203,7 | 10881,7 | 10834,7 | 10834,7 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося услугами водоотведения, чел. | 105639 | 105155 | 104593 | 104093 | 103593 | 103593 |
|  |  |  | индикатор, куб.м/чел. | 111,7 | 109,4 | 107,1 | 104,5 | 104,6 | 104,6 |
| 2. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рентабельность деятельности, % | Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации | прибыль предприятия от реализации Программы | - | - | - | 18823,7 | 17784,4 | 24882,7 |
|  |  |  | расходы предприятия по реализации Программы | - | - | - | 71116,5 | 78665,6 | 88967,3 |
|  |  |  | индикатор, % | - | - | - | 26,5 | 22,6 | 28,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоотведения к объему начисленных средств | объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население, прочие потреб.) за услуги систем водоотведения, тыс.руб. без НДС | 25653,0 | 57929,0 | 77807,5 | 89940,2 | 96450,0 | 113850,0 |
|  |  |  | объем начисленных средств всем категориям потребителей за услуги систем водоотведения, тыс.руб. без НДС | 26460,0 | 61829,0 | 77807,5 | 89940,2 | 96450,0 | 113850,0 |
|  |  |  | Индикатор, % | 97,0 | 93,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за отчетный период, тыс.руб. в том числе: |  |  | - | - | - | 8700,0 | 10650,0 | 22650,0 |
| 4.1. | Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции; - амортизация |  |  | - - | - - | - - | 8700,0 - | 10650,0 - | 22650,0 - |

3. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения

- Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:

- НТ пит.воды = И кач.воды/Q пит.воды

- НТ канал. = И кач.канал./Q канал., где

- И кач.воды – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс.руб.;

- И кач.канал. – инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс.руб.

- Q пит.воды – объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной программы, тыс.куб.м;

- Q канал. – объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации инвестиционной программы, тыс.куб.м.

- Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2009-2011 гг. предусмотрено 1 919 866 тыс.руб., в том числе на:

- 2009 год – 647 150 тыс.руб.;

- 2010 год – 641 916 тыс.руб.;

- 2011 год – 630 800 тыс.руб.

- Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009-2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 49 700,0 тыс.руб., в т.ч. на:

- 2009 год –   6 200 тыс.руб.;

- 2010 год – 15 400 тыс.руб.;

- 2011 год – 28 100 тыс.руб.

- Мероприятиями Программы по водоотведению на 2009-2011 гг. предусмотрено 2 666 350 тыс.руб., в том числе на:

- 2009 год –   808 700 тыс.руб.;

- 2010 год –   815 400 тыс.руб.;

- 2011 год – 1 042 250 тыс.руб.

- Мероприятия Программы по водоотведению на 2009-2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 42 000,0 тыс.руб., в т.ч. на:

- 2009 год –  8 700 тыс.руб.;

- 2010 год – 10 650 тыс.руб.;

- 2011 год – 22 650 тыс.руб.

3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды

Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен  ниже в таблице 18.

Таблица 18 – Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

| № п/п | Наименование Показателя | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Действующий тариф – 12,60 руб./м3 без НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор | 1,067 | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 | 13,44 | 14,29 | 15,19 |
| 4 | Объемы водопотребления, тыс.м3 | 12550,0 | 12450,0 | 12450,0 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./м3 без НДС | 0,49 | 1,24 | 2,26 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС | 13,93 | 15,53 | 17,45 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 10,5 | 11,5 | 12,4 |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 6200,0 | 15400,0 | 28100,0 |
|  | В том числе по видам мероприятий: |  |  |  |
| 8.1. | Строительство резервных скважин |  | 3784,0 | 11620,0 |
| 8.2. | Очистка промывной воды на в/з №№1 и 2 |  | 5044,0 | 16480,0 |
| 8.3. | Внедрение АСКДУ | 4350,0 | 4722,0 |  |
| 8.4. | Модернизация насосных агрегатов | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.5. | Замена насосов | 1750,0 | 1750,0 |  |

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:

2009 год – 0,49 руб./м3;

2010 год – 1,24 руб./м3;

2011 год – 2,26 руб./м3.

3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 19.

Таблица 19 – Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

| № п/п | Наименование Показателя | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Действующий тариф – 5,04 руб./м3 без НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор | 1,067 | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 без НДС | 5,38 | 5,72 | 6,08 |
| 4 | Объемы водоотведения, тыс.м3 | 15116,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./м3 без НДС | 0,57 | 0,71 | 1,51 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС | 5,95 | 6,43 | 7,59 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 18,0 | 8,1 | 18,0 |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 8700,0 | 10650,0 | 22650,0 |
|  | в том числе по видам мероприятий: |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция КНС-1а, коллекторов от КНС-1 до КОС | 8700,0 | 10650,0 | 22650,0 |

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:

2009 год –  0,57  руб./м3;

2010 год –  0,71 руб./м3;

2011 год –  1,51 руб./м3.

3.3. Система мониторинга выполнения показателей Программы

Программа требует постоянного контроля за ходом ее выполнения.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении ее показателей.

Основные показатели и индикаторы мониторинга приведены в пунктах 1.9. и 2.10.

Необходимые данные для мониторинга выполнения Программы можно получить из следующей отчетности:

1. Отчет о прибылях и убытках (форма №2 к бухгалтерскому балансу), в котором отражаются финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. В отчете указываются:

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;

2) прочие доходы и расходы;

3) прибыль (убыток) до налогообложения;

4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

2. Отчет о движении денежных средств (Форма №4 к бухгалтерскому балансу), который включает информацию о поступлении и расходовании денежных средств за отчетный период. В данной форме выделяют данные о движении средств по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. По данной форме можно отслеживать целевое использование инвестиций  на выполнение мероприятий инвестиционной программы.

3. Форма федерального государственного статистического наблюдения №22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007 № 66 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, услуг и транспорта на 2008 год».

В данной форме указываются:

1) объемы коммунальных услуг,

2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации жилищно-коммунального хозяйства;

3) оплата населением жилищно-коммунальных услуг.

4. Форма федерального государственного статистического наблюдения №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 №69 с учетом внесенных изменений.

5. Форма федерального государственного статистического наблюдения №П-2 «Сведения об инвестициях», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 №69 с учетом внесенных изменений.

6. Форма федерального государственного статистического наблюдения №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 №69 с учетом внесенных изменений.

7. Другие документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Директор ОАО СВК |  |
| ___________________Г.Е.Сиволов ___________________2008 г. |  |

Визы:

______________________М.Е. Мурашкин

______________________Е.В. Николаев

______________________А.И. Парфененко

______________________С.А. Лашевич

______________________Н.Н. Артеменко

______________________Т.И. Солдатова

______________________В.Н. Савловец

______________________Г.С. Титова