Приложение

Проект

к Решению Думы ЗАТО Северск

от   20.12.2012 №	32/2

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»

на 2013 год и на перспективу до 2035 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт целевой программы «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО СЕВЕРСК» на2013 год и на перспективу до 2035 года	3

I.	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

1.	Анализ текущего состояния системы электроснабжения	6

2.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	12

3.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	20

4.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	30

5.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	38

6.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	48

II.	Характеристика перспективы развития ЗАТО Северск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	50

III.	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	53

IV.	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	57

1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	57

2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	90

3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	101

4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	116

5.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	126

6.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	133

7.	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	133

V.	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	134

VI.	Управление Программой	161

# ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на2013 год и на перспективу до 2035 года

| Наименование программы | Целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-энергетике»; Федеральный закон от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск Томской области |
| Разработчик программы | Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» (г. Москва). |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - Перспективное планирование развития коммунальных систем. - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам электроснабжения: - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 15,637 МВт; - По системам водоснабжения: - обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме: 683,8 куб.м/час до конца 2035 г.; - снижение аварийности на сетях водопровода на 100%; - снижение потерь и неучтенных расходов воды в сети водоснабжения на 37,7%; - обеспечение подачи качественной питьевой воды потребителям города; - сокращение эксплуатационных затрат на материалы и электроэнергию. По системам водоотведения и очистки сточных вод: - обеспечение подключения новых потребителей к системе водоотведения в объеме: 805,1куб.м/час до конца 2035 г.; - обеспечение нормативного уровня очистки сточных вод; - снижение аварийности на сетях водопровода на 100%; - сокращение эксплуатационных затрат на материалы и электроэнергию. По системам теплоснабжения: - обеспечение индекса нового строительства за весь период реализации программы – до 5,44%; - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 115,5 Гкал/час; - снижение удельного расхода топлива в котельных до 153 кг.у.т./Гкал; - снижение энергоемкости транспортировки тепловой энергии до 6,08 кВт-ч/Гкал; - снижение уровня потерь до 350 Гкал/км; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 2%; - обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 50%. По объектам утилизации (захоронения) ТБО: - обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 87,9% от объемов вывоза отходов на территории ЗАТО Северск; - обеспечение весового учета 95,5% ТБО, принимаемых на полигонах; - экономия емкости полигона до 2035 г. на 604865 куб.м; - снижение объема захораниваемых отходов на 20,2%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2035 годы. 1 этап – 2013-2017 годы. 2 этап – 2018-2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 15 900,4 млн. руб., в т.ч.: за счет средств бюджетов – 11 674,4 млн. руб., в том числе: - бюджета ЗАТО Северск – 3 502,3 млн. руб.; - бюджета Томской области – 1 751,2 млн. руб.; - бюджета Российской Федерации – 6 420,9 млн. руб.; за счет внебюджетных источников – 4 226,4 млн. руб. |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение потребителей г.Северска осуществляется на напряжении 110 и 10кВ от энергосистемы ОАО СХК через смежные сетевые организации ООО «Электросети» и ООО «Управление энергоснабжения «Химстрой» (далее − ООО «УЭС»).

ООО «Электросети» осуществляет электроснабжение жилых домов, предприятий и организаций г.Северска и внегородских территорий, ООО «УЭС» осуществляет электроснабжение предприятий и организаций вне жилой зоны г.Северска.

Источниками электроснабжения ЗАТО Северск являются:

- в части г.Северска − ОАО «СХК»;

- в части пос.Самусь, дер.Кижирово, дер.Семиозерки – ПС 35/6 «Самусь» (ОАО «Томская распределительная компания»);

- в части пос.Орловка – ПС 220/35/10 «Орловка» (ОАО «Томская распределительная компания»).

Характеристики подстанций системы электроснабжения ЗАТО Северск приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование и номер подстанции | Напряжение, кВ | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС ГПП-2 ОАО «СХК» | 110 | Промышленная площадка ОАО «СХК» |
| 2 | ПС «ТЭЦ СХК» | 220/110/35/10 | г.Северск |
| 3 | НПС «Орловка» | 220/35/10 | пос.Орловка |
| 4 | ПС «ГПП-1» | 110/10 | Западная часть г.Северска |
| 5 | ПС «ГПП-701» | 110/10 | Центральная часть г.Северска |
| 6 | ПС «ГПП-702» | 110/10 | Восточная часть г.Северска |
| 7 | ПС «Самусь» | 35/6 | пос.Самусь, дер.Кижирово, дер.Семиозерки |

Распределение электроэнергии в г.Северске осуществляется на напряжении 10 кВ:

- в западной части города – от ПС 110/10 кВ «ГПП-1» (ОАО «СХК») через распределительные подстанции (РП-1, РП-2) по радиальным схемам;

- в центральной части города - от ПС 110/10 кВ «ГПП-701» и распределительной подстанции (РП 3) по радиальным и магистральным схемам;

- в восточной части города – от ПС 110/10 кВ «ГПП-702» через распределительные подстанции (РП-4, РП-5) по магистральным схемам.

Распределение электроэнергии в пос.Орловка осуществляется на напряжении 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка».

Распределение электроэнергии в пос.Самусь, дер.Кижирово и дер.Семиозерки осуществляется на напряжении 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь».

Количественные характеристики трансформаторных подстанций и электрических сетей ЗАТО Северск представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование элементов системы электроснабжения | ед. изм. | Количество в уст. ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| г.Северск |  |  |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | км | 26,14 |
| Воздушные линии электропередачи 10 кВ | км | 55,8 |
| Кабельные линии 0,4 кВ | км | 316,528 |
| Кабельные линии 3 кВ | км | 7,02 |
| Кабельные линии 10 кВ | км | 201,837 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 279 |
| пос.Самусь |  |  |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | км | 54,2 |
| Воздушные линии электропередачи 6 кВ | км | 4 |
| Кабельные линии 0,4 кВ | км | 17,8 |
| Кабельные линии 6 кВ | км | 9,43 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 19 |
| пос.Орловка |  |  |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | км | 18,4 |
| Воздушные линии электропередачи 10 кВ | км | 4,7 |
| Кабельные линии 0,4 кВ | км | 0,6 |
| Кабельные линии 10 кВ | км | 0,41 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 4 |
| дер.Кижирово |  |  |
| Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | км | 3,6 |
| Воздушные линии электропередачи 10 кВ | км | 0,07 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 1 |
| дер.Семиозерки |  |  |
| Воздушные линии электропередачи 10 кВ | км | 2 |

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные и кабельные линии (около 64%).

Распределение электрической нагрузки осуществляется через 5 распределительных пунктов (далее – РП).

В ЗАТО Северск 58% всех трансформаторных подстанций (далее – ТП) − двухтрансформаторные, 42% − однотрансформаторные. Общее количество трансформаторных подстанций в ЗАТО Северск − 309 ед. с общей установленной мощностью 237,298 МВА.

Средний физический износ оборудования и электрических сетей в ЗАТО Северск составляет около 50%. Средний срок эксплуатации ТП − выше 25 лет, а воздушных и кабельных сетей - выше 35 лет.

Баланс электрической энергии представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Баланс электроэнергии | Объем электроэнергии, тыс. кВтч |  |
| --- | --- | --- |
| г.Северск | 2010 г. | 2011 г. |
| Поступило в сеть | 248540 | 250800 |
| Потери | 11444 | 16801 |
| % от отпуска в сеть | 4,60 | 6,70 |
| Полезный отпуск | 237096 | 233999 |
| Сельские населенные пункты |  |  |
| Поступило в сеть | 18975,1 | 17996,6 |
| Потери | 6313,4 | 5593,5 |
| % от отпуска в сеть | 33,27 | 31,08 |
| Полезный отпуск | 12661,7 | 12403,1 |
| Всего по ЗАТО Северск |  |  |
| Поступило в сеть | 267515,1 | 268796,6 |
| Потери | 17757,4 | 22394,5 |
| % от отпуска в сеть | 6,64 | 8,33 |
| Полезный отпуск | 249757,7 | 246402,1 |

Износ оборудования и сетей является причиной роста уровня технологических потерь, который в 2011 г. увеличился по отношению к 2010 г. более чем на 25% (в целом по ЗАТО Северск).

Значительные отличия уровня потерь в городе и сельских населенных пунктах находятся в прямой зависимости от состояния оборудования и сетей электроснабжения.

Общее потребление электроэнергии на территории ЗАТО Северск в период 2009-2011 гг. достаточно стабильно (изменения наблюдаются в пределах 1,5%). При этом внутри структуры отмечаются более значительные колебания электропотребления: по группе «Прочие потребили» - снижение; по группе «Бюджетные потребители» - рост. Более половины электрической энергии потребляет население (54% в общем объеме), более трети – прочие потребители (34-36%).

Подача 100% электрической энергии потребителям осуществляется по приборам учета. При этом только 14% многоквартирных домов ЗАТО Северск оснащено общедомовыми приборами учета.

В настоящее время в ЗАТО Северск не существует дефицита электрической мощности, в том числе с вводом объектов нового строительства, в тоже время:

1. Существующий источник электроснабжения ОАО «СХК» ГПП-1 не позволяет обеспечить подключение новых потребителей в западной и центральной частях г.Северска. Нагрузки потребителей (по замерам) составляют: по РП-1 – 6,6 МВА, по РП-2 – 7,3 МВА. При этом разрешенная мощность по указанным источниками составляет 7,5, 7.

В целях образования резерва мощности для обеспечения объектов нового строительства западной и центральной частей г.Северска требуется строительство новой распределительной подстанции (ПС 110/10 кВ) в районе железнодорожного вокзала.

2. Существующие нагрузки ПС «ГПП-702» составляют около 16 МВА (при мощности трансформатора 16 МВА). В целях образования резерва мощности для обеспечения объектов нового строительства восточной части г.Северска требуется строительство новой подстанции (ПС 110/10 кВ) на северо-востоке г.Северска.

3. Для обеспечения потребности в электроэнергии новых потребителей в пос.Самусь, дер.Кижирово, дер.Семиозерки требуется модернизация подстанции ПС 35 кВ «Самусь» с увеличением мощности трансформаторов (с 3,2 МВА до 6,3 МВА).

4. Для обеспечения электроснабжения 3-го водозабора, строительство которого планируется в период 2013-2017 гг., требуется строительство новой подстанции. Информация о резервных источниках питания и уровне подаваемого напряжения отсутствует.

Для подключения новых потребителей в районах застройки также предусмотрено строительство новых сетей и понижающих трансформаторных подстанций (10/0,4  и 6/0,4 кВ).

В районах точечной застройки подключение реконструируемых объектов капитального строительства, а также объектов с невысокой нагрузкой (до 60 кВт) планируется осуществлять к существующим трансформаторным подстанциям (номера участков в таблице 4: 29-35, 37-40, 42-44).

Для увеличения надежности системы электроснабжения ЗАТО Северск (г.Северск и пос.Самусь) требуется модернизации существующих трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий.

Потребление электроэнергии в ЗАТО Северск городе составляет 246402,1 тыс. кВтч (существующая оценочная нагрузка присоединенных потребителей – 58,3 МВА).

Перспективная нагрузка систем электроснабжения составит около 15,6 МВт, в том числе:

- на период 2013-2020 гг. гг. – 8,8 МВт;

- на период 2021-2035 гг.  – 6,8 МВт.

Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства, приведенных в разделе 1.4. Программы, будет осуществляться от сетей ООО «Электросети» (таблица 4).

Таблица 4

| № | Территория застройки | Расчетные нагрузки системы электроснабжения, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка |  |
|  | г.Северск |  |
| 1 | Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска | 114 |
| 2 | Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска | 342 |
| 3 | Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска | 319 |
| 4 | Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска | 309 |
| 5 | Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска | 741 |
|  | пос.Самусь |  |
| 6 | Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь | 80 |
| 7 | Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь | 239 |
|  | пос.Орловка |  |
| 8 | Индивидуальное строительство в пос.Орловка | 68 |
| 9 | Индивидуальное строительство в пос.Орловка | 296 |
| 10 | Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка | 95 |
|  | дер.Кижирово |  |
| 11 | Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово | 34 |
| 12 | Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово | 148 |
|  | Многоквартирные дома |  |
|  | г.Северск |  |
| 13 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этажа) в 4 планировочном районе г.Северска | 437 |
| 14 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) в 1 планировочном районе г.Северска | 408 |
| 15 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) в 12 мкр. г.Северска | 465 |
| 16 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этажей и более) в 3 планировочном районе г.Северска | 143 |
| 17 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этажей и более) в 4 планировочном районе г.Северска | 2796 |
| 18 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этажа) в 4 планировочном районе г.Северска | 306 |
| 19 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этажа) в 12 микр. г.Северска | 568 |
| 20 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) в 1 планировочном районе г.Северска | 1071 |
| 21 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) во 2 планировочном районе г.Северска | 553 |
| 22 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) в 3 планировочном районе г.Северска | 233 |
| 23 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этажей И более) в 4 планировочном районе г.Северска | 1140 |
|  | пос.Самусь |  |
| 24 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 419 |
| 25 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этажей) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 281 |
| 26 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этажа) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях) | 300 |
|  | Объекты социально-культурно-бытового назначения |  |
|  | г.Северск |  |
| 27 | Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 9 г.Северска – на 260 мест | 104 |
| 28 | Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 12 г.Северска – на 130 мест | 52 |
| 29 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест | 32 |
| 30 | Расширение МБОУ «СОШ № 76» дошкольного учреждения в 1 планировочном районе г.Северска – на 80 мест | 32 |
| 31 | Реконструкция здания бывшего детского сада во 2 планировочном районе г.Северска под детское дошкольное учреждение - на 80 мест | 32 |
| 32 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного во 2 планировочном районе г.Северска с дополнительным выделением 80 мест | 32 |
| 33 | Организация дополнительных мест в существующих учреждениях во 2 планировочном районе г.Северска (140 мест): МБДОУ «Детский сад № 11» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 17» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 7» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 25»– 15 мест | 56 |
| 34 | Организация дополнительных мест в существующих учреждениях в 3 планировочном районе г.Северска (всего – 125 мест) – МБДОУ «ЦРР детский сад № 56» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 44» – 80 мест, МБДОУ «Детский сад ОВ № 37» – 30 мест | 50 |
| 35 | Организация дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад № 55» в 4 планировочном районе г.Северска на 15 мест | 6 |
| 36 | Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска | 60 |
| 37 | Детский сад в микрорайоне № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 130 мест | 52 |
| 38 | Детский сад в мкр.«Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест | 52 |
| 39 | Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест | 32 |
| 40 | Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест | 32 |
| 41 | Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска | 144 |
| 42 | Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска | 72 |
| 43 | Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 86» под дом детского творчества во 2 планировочном районе г.Северска на 400 мест | 160 |
| 44 | Реорганизация МБОУ «СОШ № 86» и МБОУ «СОШ № 90» на базе последней в 1-2 планировочных районах г.Северска | 52 |
| 45 | Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | 96 |
| 46 | Спортивный комплекс с бассейном в в 4 планировочном районе г.Северска | 96 |
|  | пос.Самусь |  |
| 47 | Детский сад в пос.Самусь на 80 мест | 32 |
| 48 | Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест | 160 |
| 49 | Спортивный комплекс в пос.Самусь | 72 |
|  | пос.Орловка |  |
| 50 | Детский сад в пос.Орловка на 50 мест | 20 |
| 51 | Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест | 120 |
| 52 | Спортивный комплекс в пос.Орловка | 72 |
|  | дер.Кижирово |  |
| 53 | Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест | 8 |
| 54 | Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест | 4 |
| 55 | III водозабор в ЗАТО Северск | 2000 |

Таким образом, в рамках настоящей Программы основные задачи развития системы электроснабжения ЗАТО Северск − подключение объектов нового строительства и обеспечение надежности системы электроснабжения.

Мероприятия по подключению объектов федерального и регионального значения реализуются в рамках соответствующих программ развития.

Реализация задач модернизации системы электроснабжения осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ООО «Электросети», ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «СХК». Для согласования инвестиционных программ ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «СХК» с планами развития ЗАТО Северск, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должна быть представлена корректировка Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Централизованное теплоснабжение на территории ЗАТО Северск осуществляется в г.Северск, пос.Самусь, пос.Орловка. В дер.Кижирово централизованное теплоснабжение отсутствует. В г.Северск теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также некоторых промышленных объектов производится от ТЭЦ ОАО «СХК» по тепловым сетям, обслуживаемым ОАО «Тепловые сети». Наряду с этим ТЭЦ ОАО «СХК» обеспечивает тепловой энергией промышленные объекты ОАО «СХК». В поселках Самусь и Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляется ООО «Тепло» и ООО «Сети».

ТЭЦ ОАО «СХК» – промышленная электроцентраль с набором основного установленного оборудования, позволяющего удовлетворять весь комплекс разнородных тепловых нагрузок (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет в 1871,8 Гкал/ч, в том числе по турбоагрегатам – 1179 Гкал/ч. Поток тепла в систему теплоснабжения формируется как функция отвода низкопотенциального тепла из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа «Т» и «Р». На ТЭЦ установлено 17 котлов, использующих природный газ и каменный уголь.

Первый турбогенератор ТЭЦ принят в эксплуатацию в ноябре 1953 года. Ввод в эксплуатацию всех очередей ТЭЦ осуществлен в 1961 году.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции, которые уже завершены на большинстве котельных установок, 10-м турбоагрегате, в цехе водоподготовки и химводоочистки, на 3-й северной магистрали и городской промышленной бойлерной. Проект реконструкции станции рассчитан до 2020 года, при этом первым этапом должна стать замена всего основного оборудования, а затем общестанционного оборудования.

Теплоснабжение объектов городской инфраструктуры производится через бойлерную установку № 1 (БУ-1). Теплоснабжение производственных объектов ОАО «СХК» осуществляется через бойлерную установку № 2 (БУ-2), а также напрямую по паропроводам. Подключённая нагрузка по БУ-1 составляет 760 Гкал/ч, по БУ-2 – 354 Гкал/ч; нагрузка, обеспечиваемая по паропроводам, составляет 136 т.пара/час. Резервные мощности теплоисточников, подключенных к БУ-1, отсутствуют. Резерв мощности по БУ-2 равен 50 Гкал/ч.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Отпуск тепла производится по приборам учета тепловой энергии, установленным на границе эксплуатационной ответственности между ОАО «СХК» и ОАО «Тепловые сети».

Зона действия северской ТЭЦ распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г.Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ отсутствуют.

Теплоснабжение г.Северска осуществляется по трем тепломагистралям с оборудованными на них повысительными насосными станциями (ЮПС, ПНС-1, ПНС-2) и баками-аккумуляторами суммарной рабочей емкостью 6120 куб. м, необходимых для увеличения оперативной емкости воды в системе подпитки теплоснабжения города. Магистрали имеют между собой перемычки по трассе следования. От магистральных сетей отходят распределительные сети и сети к отдельным потребителям. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом; расчетная температура теплосети равна 150/70 С°.

Тепловые сети выполнены двухтрубными с сочетанием подающих трубопроводов для подачи горячей воды от ТЭЦ до систем теплоиспользования и обратных трубопроводов для возврата охлажденной в системе воды к ТЭЦ для повторного подогрева. Подающие и обратные трубопроводы водяной тепловой сети вместе с соответствующими трубопроводами ТЭЦ и систем теплоиспользования образуют замкнутые контуры циркуляции воды. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами ТЭЦ и насосными станциями на трассе сетей.

На обслуживании завода «Гидроэнергоснаб» находятся все сети, обеспечивающие теплоснабжение объектов ОАО «СХК». Обслуживание магистральных и квартальных тепловых сетей до вводов в здания г.Северска обеспечивается ОАО «Тепловые сети».

Квартальные тепловые сети представлены предварительно изолированными трубами (минераловатная изоляция) в непроходных каналах 82,5% и 17,5% надземной прокладки. Все распределительные сети проложены под землей в непроходных каналах пряМБОУгольного сечения из сборных бетонных стеновых блоков и железобетонных плит перекрытия.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, объем замены до 2000 м. Исходя из срока службы теплосетей (14 лет – квартальные, 25 лет - магистральные), в настоящее время тепловые сети г.Северска характеризуются высокой степенью износа. Уровень потерь тепловой энергии в сетях за последние 3 года составил 16-18% от объема отпуска в сеть, что соответствует среднеотраслевому показателю.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. В 2011 году приборами учета тепловой энергии были оборудованы 113 многоквартирных домов, в 2010 году данный показатель составлял 35 ед. В 2012 году ожидается увеличение количества многоквартирных домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, до 120 ед. Бюджетные и прочие потребители г.Северска обеспечены приборами учета тепловой энергии на 100%.

Система теплоснабжения большей части потребителей г.Северска зависимая, с использованием элеваторов. Систем горячего водоснабжения открытого типа. Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

На территории пос.Самусь выработку тепловой энергии обеспечивает Центральная отопительная котельная (ЦОК) и котельная, ранее принадлежавшая ФГУ «Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (котельная РММ).

В эксплуатации ЦОК находятся два паровых котла ДКВР-10-13 мощностью по 5,62 Гкал/час каждый и один паровой котел ДЕ-25-14 ГМ мощностью 14,04 Гкал/час. Общая тепловая мощность котельной – 25,28 Гкал/час. Расход тепловой энергии на собственные нужды ЦОК составляет 2,7-2,9 тыс. Гкал в год или 4,7-4,9% от объема выработки тепловой энергии. Котельная введена в эксплуатацию в 1984 году. В период с 2000 по 2011 гг. на котельной была произведена замена основного теплоэнергетического оборудования (котлы, экономайзеры, вентиляционное оборудование).

Котельная РММ с установленной мощностью 2,24 Гкал/час оборудована двумя водогрейными котлами типа НР-18 (0,77 Гкал/час каждый) и одним водогрейным котлом типа НР-18А (0,7 Гкал/час). Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной РММ составляет около 40 Гкал в год или 1% от объема выработки тепловой энергии.

Суммарный уровень загрузки обеих котельных в пос.Самусь не превышает 70%. Приборный учет тепловой энергии на энергоисточниках не ведется. Регулирование отпуска тепловой энергии производится на котельных качественно-количественным методом.

Зона действия центральной отопительной котельной распространяется на потребителей тепловой энергии центральной части пос.Самусь в границах ул.Ленина, ул.Лесная, ул.Кирова, ул.Ворошилова, в том числе на 138 многоквартирных домов.

Зона действия котельной РММ ограничена объектами в районе ул.Камышка, в том числе на 4 многоквартирных домов.

Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта пос.Самусь по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении, проложенным надземным способом на низких опорах и частично подземным способом, в непроходных каналах. Сетевая вода подогревается в пароводяных теплообменниках, установленных в зданиях источников теплоснабжения. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом; расчетная температура теплосети равна 150/70 С°.

На территории пос.Самусь установлено 11 центральных тепловых пунктов суммарной мощностью 11,15 Гкал/час. В 2003 г. производилась реконструкция центральных тепловых пунктов. Также установлено 11 индивидуальных тепловых пунктов, включающих 37 насосных агрегатов мощностью до 10 кВт.

Тепловые сети эксплуатируются с 1984 года. Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию. В настоящее время тепловые сети пос.Самусь характеризуются средней степенью износа. Уровень потерь тепловой энергии в сетях за последние 3 года составлял 10-11%, что соответствует среднеотраслевым показателям. Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители в пос.Самусь постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

На территории пос.Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает котельная, установленной мощностью 3,26 Гкал/час. В эксплуатации котельной находятся два водогрейных котла типа КВС-1,9 ЛЖ «ВК-3» мощностью по 1,63 Гкал/час каждый. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной составляет 4,7-4,9% от объема выработки тепловой энергии. Котельная введена в эксплуатацию в 2000 году. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Уровень загрузки котельной составляет около 23%. Приборный учет тепловой энергии на энергоисточнике не ведется.

Котельная в пос.Орловка обеспечивает теплоснабжение объектов юго-восточной части поселка.

Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта пос.Орловка по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении, проложенным надземным способом на низких опорах и частично подземным способом, в непроходных каналах. Сетевая вода подогревается в водоводяном теплообменнике, установленном в здании котельной. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом; расчетная температура теплосети равна 150/70 С°. Присоединение систем отопления к тепловым сетям зависимое, с помощью элеваторов, присоединение систем горячего водоснабжения открытого типа.

Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию. В настоящее время тепловые сети пос.Орловка характеризуются высокой степенью износа. Уровень потерь тепловой энергии в сетях за последние 3 года составлял 10-11%, что соответствует среднеотраслевым показателям. Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Реализация тепловой энергии большей части населения осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители в пос.Орловка постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

Баланс тепловой мощности, потерь тепловой мощности и тепловой нагрузки представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Поселение / энергоисточник | Тепловая мощность энергоисточника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Северск всего, в том числе: | 760,0 | 26,3 | 733,7 | 0,0 |
| - ТЭЦ ОАО «СХК» | 760,0 | 26,3 | 733,7 | 0,0 |
| пос.Самусь всего, в том числе: | 27,5 | 1,6 | 13,2 | 12,8 |
| - котельная ЦОК | 25,3 | 1,4 | 12,5 | 11,3 |
| - котельная РММ | 2,2 | 0,1 | 0,7 | 1,4 |
| пос.Орловка всего, в том числе: | 3,3 | 0,1 | 0,7 | 2,5 |
| - котельная | 3,3 | 0,1 | 0,7 | 2,5 |
| Итого: | 790,8 | 27,9 | 747,6 | 15,3 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в ЗАТО Северск мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей. При этом возможности обеспечения вновь подключаемых нагрузок в соответствии с перспективами развития городского округа отсутствуют в г.Северске. Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с отсутствием таких резервов отсутствуют, так как все поселения ЗАТО Северск расположены на значительном удалении друг от друга.

Высока вероятность возникновения дефицита тепловой мощности в г.Северске по двум причинам:

- в результате подключения вновь строящихся зданий;

- в результате запрета эксплуатации турбоагрегатов, отбор мощности с которых используется для теплоснабжения объектов г.Северска, из-за высокого износа данного оборудования.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в г.Северске обеспечивается сетевыми насосами ТЭЦ и насосными станциями на трассе сетей. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения г.Северска обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Гидравлические режимы передачи тепловой энергии в пос.Самусь и пос.Орловка обеспечиваются сетевыми насосами котельных. Дефицит пропускной способности сетей в ЗАТО Северск отсутствует.

Аварии на теплоисточниках с момента ввода их в эксплуатацию не зафиксированы. Аварийные отключения потребителей имели локальный характер и были связаны с авариями на теплосетях. Превышения установленной допустимой продолжительности перерыва отопления не зафиксированы.

Оборудование ТЭЦ СХК, обеспечивающее теплом потребителей в г.Северске, в силу высокой изношенности не позволяет характеризовать систему теплоснабжения в г.Северске как надежную.

Здание и оборудование котельной РММ находятся в неудовлетворительном состоянии, не обеспечивающем надежность теплоснабжения жилых и общественных зданий по ул.Камышка.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения ЗАТО Северск были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения ЗАТО Северск:

1. Оборудование ТЭЦ ОАО «СХК», обеспечивающее теплоснабжение г.Северска, значительно изношено. Из-за высокого износа турбоагрегатов Ростехнадзором может быть наложен запрет на эксплуатацию данного оборудования, что приведет к невозможности теплоснабжения потребителей города.

2. 1-я Южная тепломагистраль введена в эксплуатацию в 1956 году и является самой изношенной в схеме теплоснабжения г.Северска. Резерв пропускной способности отдельных участков магистрали отсутствует. В связи с высоким износом магистраль признана ограничено годной к эксплуатации и подлежит капитальному ремонту в срок до конца 2013 года.

3. Значительная часть тепловых сетей г.Северска отработала свой ресурс. Средний износ объектов сетевой инфраструктуры составляет более 55%, в том числе в Иглаково 90%, износ сетей, переданных с баланса ОАО «СХК», 82%. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция примерно на 7 км теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения г.Северска.

4. Большинство потребителей г.Северска подключены к системе теплоснабжения по открытой схеме с непосредственным водозабором горячей воды из сети и элеваторным узлом смешения в системе отопления, что приводит к перерасходу теплоносителя и тепловой энергии на горячее водоснабжение. Элеваторные узлы смешения в некоторых зданиях не обеспечивают требуемый коэффициент смешения, что не позволяет достичь равномерного прогрева помещений по этажам и приводит к повышенному расходу тепловой энергии (при создании комфортных условий в самом удаленном по трассе сети помещении остальные помещения находятся в перегреве). В старом жилом фонде г.Северска в большинстве жилых зданий для обеспечения температуры горячей воды в водоразборных устройствах системы горячего водоснабжения установлены терморегуляторы, обладающие низкой надежностью и требующие постоянной ручной регулировки, что приводит к повышению температуры горячей воды в полотенцесушителях при низкой температуре наружного воздуха и повышенному расходу тепловой энергии.

В Иглаково сосредоточено большое количество потребителей с низкой тепловой нагрузкой на систему централизованного теплоснабжения, из-за чего эффективность централизованного теплоснабжения уступает децентрализованному теплоснабжению. В дополнение к этому большинство потребителей подключены по упрощенной схеме, предусматривающей общий контур теплоснабжения с общегородскими сетями (непосредственное присоединение). Из-за низкой отопительной нагрузки требуется малый диаметр отверстий ограничительных диафрагм, что значительно повышает вероятность их засорения. Для недопущения размораживания системы теплоснабжения ограничительные диафрагмы настроены на пропуск большего количества теплоносителя, а вместе с ним тепловой энергии. В результате здания потребителей, подключенные к начальным участкам сети, перетапливаются, а на концевых участках  не отапливаются в нужном объеме. Всё это в целом приводит к повышенному расходу тепловой энергии и теплоносителя.

5. На котельной в пос.Орловка для производства тепловой энергии в качестве топлива используется нефть. В связи с этим стоимость тепловой энергии в данном поселке очень высока и уменьшается только за счет усреднения в общем тарифе с затратами на эксплуатацию центральной отопительной котельной в пос.Самусь.

6. Жилищный фонд по ул.Камышка в пос.Самусь подключен к котельной РММ, параметры которой в связи со значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями не обеспечивают температурный режим для жилых зданий, а также надежность теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов для теплоснабжающих организаций ЗАТО Северск за последние 3 года приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование теплоснабженющей организации | Установленный тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 31.12 |
| ОАО «СХК» (производство) | 650,11 | 1067,0 | 1067,00 | 1130,30 | 1174,53 |
| ОАО «Тепловые сети» (передача) | 650,11 | 721,39 | 721,39 | 764,67 | 795,26 |
| ООО «Тепло» (производство и передача) | - | 1398,92 | 1398,92 | 1482,92 | 1542,17 |
| ООО «Сети» (производство и передача) | - | - | 1602,70 | 1694,70 | 1762,68 |

Анализ таблицы 6 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные технико-экономические показатели ОАО «Тепловые сети» за 2011 год в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | Показатель | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Выручка (тыс. рублей) | 977483,5 | 100,1 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 976259,7 | 100,0 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 762350,0 | 78,1 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 24251,7 | 2,5 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 746,1 | 0,1 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | - |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 35827,9 | 3,7 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 9089,1 | 0,9 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 42190,9 | 4,3 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 17007,9 | 1,7 |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 11254,8 | 1,2 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 7450,4 | 0,8 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 78659,3 | 8,1 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 | 11889,9 | 1,2 |
| Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 1223,8 | 0,13 |
| Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | 28,9 | 0,003 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 0,0 | - |
| Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | - | - |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | - | - |

Наибольший удельный вес (78,1%) в общей сумме расходов ОАО «Тепловые сети» занимает стоимость покупной тепловой энергии. Таким образом, в наибольшей степени стоимость тепловой энергии в г.Северске зависит от тарифа на производство тепловой энергии, устанавливаемого для ОАО «СХК». Прибыль от регулируемой деятельности составила 0,13% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

Основные технико-экономические показатели ООО «Тепло» за апрель-декабрь 2010 года в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | Показатель | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Выручка (тыс. рублей) | 37 002,61 | 91,9 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 40 252,24 | 100,0 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 1 294,36 | 3,2 |
| расходы на топливо всего | 16 167,56 | 40,2 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 3 680,70 | 9,1 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | 3,435 | 0,0 |
| объем приобретения, тыс. кВт.ч | 1 071,39 | 2,7 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0,00 | 0,0 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 127,00 | 0,3 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4 847,92 | 12,0 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 19,72 | 0,0 |
| прочие услуги производственного характера | 4 823,58 | 12,0 |
| в том числе перепредъявленная эл.энергия (159,735 кВт) | 554,50 | 1,4 |
| перепредъявленная нефть (22,39 тн) | 200,30 | 0,5 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 2 024,47 | 5,0 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | - | - |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 3 825,00 | 9,5 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1 663,92 | 4,1 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 3 099,15 | 7,7 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 342,78 | 0,9 |
| Операционные (внереализационные) расходы | 0,00 | 0,0 |
| Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -3 249,63 | -8,1 |
| Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | - | - |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | нет | - |
| Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | - | - |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | - | - |

В структуре себестоимости тепловой энергии ООО «Тепло» наибольший удельный вес (40,2%) занимают затраты на топливо, что характерно для теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию. В рассматриваемом периоде деятельность теплоснабжающей организации была убыточной (-8,1%).

Основные технико-экономические показатели ООО «Сети» за 2012 год в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование статьи | Расходы, тыс. руб. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на оплату труда | 1339,85 | 23,7 |
| Отчисления на социальные нужды | 458,23 | 8,1 |
| Расходы на электроэнергию | 374,46 | 6,6 |
| Расходы на топливо на технологические нужды | 3130,50 | 55,3 |
| Расходы на воду на технологические нужды | 28,55 | 0,5 |
| Амортизация | 0,00 | 0,0 |
| Расходы на текущий ремонт | 148,99 | 2,6 |
| Расходы на капитальный ремонт | 0,00 | 0,0 |
| Основные материалы | 71,91 | 1,3 |
| Вспомогательные материалы | 25,51 | 0,5 |
| Регламентные работы | 0,00 | 0,0 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,0 |
| Цеховые расходы | 81,98 | 1,4 |
| Общеэксплуатационные расходы | 0,00 | 0,0 |
| Покупная тепловая энергия | 0,00 | 0,0 |
| Всего расходов | 5659,99 | 100,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 3,39 | 0,1 |
| Прибыль | 5,66 | 0,1 |
| Выручка по отгрузке | 5665,65 | 100,1 |

В структуре себестоимости тепловой энергии ООО «Сети» более половины (55,3%) занимают затраты на топливо, что характерно для теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию. В рассматриваемом периоде рентабельность теплоснабжающей организации составила 0,1% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Холодное водоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляют следующие организации:

- ОАО «Северский водоканал» в границах г.Северска (далее ОАО «СВК»);

- ООО «ВКХ» в границах внегородских территорий.

В г.Северске организовано централизованное водоснабжение всех потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников Северского месторождения. Доля потребления воды на внегородских территориях ЗАТО Северск составляет менее 3%.

Основные показатели деятельности ОАО «СВК» и ООО «ВКХ» представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Показатели | ОАО «СВК» |  |  | ООО «ВКХ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Объем выработки воды, тыс.куб.м | 16007,2 | 16242,7 | 15223,5 | 432,48 | 471,12 | 488,85 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | 725,5 | 1621,5 | 1191,4 | 21,45 | 26,31 | 25,92 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 15281,7 | 14621,2 | 14032,1 | 411,0 | 444,8 | 462,9 |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м | 3022,4 | 3462,9 | 3786,1 | 29,6 | 82,9 | 150,6 |
| 4.1 | Уровень потерь воды, % | 20 | 24 | 27,0 | 7,2 | 18,6 | 32,5 |
| 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 12 042,7 | 10 938,9 | 10246 | 381,5 | 362,0 | 312,4 |
| 6 | Население | 7 145,0 | 6 708,2 | 6 074,9 | 328,58 | 302,51 | 269,44 |
| 7 | Прочие организации | 4 122,3 | 3 477,4 | 3 324,9 | 33,1 | 39,2 | 23,96 |
| 8 | Бюджетные учреждения | 775,4 | 753,3 | 715,8 | 19,78 | 20,24 | 18,96 |

За рассматриваемый период 2009-2011 гг. наблюдается ежегодное снижение объемов реализации воды (-15,8% за 3 года), при этом данная динамика свойственна всем группам потребителей.

На начало 2012 г. полностью охвачены приборами учета потребители категории «Прочие», бюджетные потребители охвачены на 95%.

По данным статистики за 2011 год (форма № 1-водопровод) установленная мощность насосных станций 1 подъема составляет 50,56 тыс.куб.м/сут. Объем воды, поднятой ОАО «СВК» для обеспечения услугами водоснабжения потребителей г.Северска в 2011 году, составляет 15223,5 тыс.куб.м (т.е. среднесуточная потребность в воде составила 41,7 тыс.куб.м). В среднем, объекты водоснабжения г.Северска имеют резерв мощности в размере 17,4%.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется двумя площадными водозаборами № 1 и № 2 с эксплуатационными запасами 26,0 и 24,56 тыс. куб.м в сутки соответственно.

Водозабор № 1 расположен северо-западнее города, на второй надпойменной террасе р.Томь, эксплуатируется с 1962 г. Фонд эксплуатационных скважин водозабора № 1 включает 34 водозаборные скважины, из которых в среднем в работе находятся 19 скважин. По результатам обследования в 2012 г. технических характеристик фондовых скважин водозабора - 14 скважин подлежат ликвидации. Количество скважин расположенных на территории водозаборного участка, эксплуатируемые ранее, подлежащие ликвидации и имеющие статус вне фонда - 13 скважин, представлены в таблице 11.

Существенное количество подлежащих ликвидации скважин образовалось в результате сверхнормативного срока эксплуатации, следствием которого является высокий физический износ большинства скважин. В ходе эксплуатации подземных вод также неизбежно возникают проблемы, связанные с процессами обрастания и коррозии металлического оборудования артезианских скважин, что приводит к неизбежному выводу из строя скважины.

Таблица 11

| Техническая характеристика водозаборных скважин водозабора № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № паспорта скважины | Год ввода в эксплу-атацию | Дебит скважины по паспорту, куб.м/час. | Фактическая производи-тельность, куб.м/час | Глубина скважины, м | Техническое состояние |
| 1 | 0471/1 | 1966 | 80 | 30 | 122 | в работе |
| 2 | 1А | 1997 | 120 | 45 | 118 | в работе |
| 3 | 3 | 1960 | 68 | 33 | 83,6 | в работе |
| 4 | ТМ/4 | 1992 | 102 | 0 | 94 | законсервирована |
| 5 | ТКУБ.М31/5 | 1995 | 70 | 0 | 90 | законсервирована |
| 6 | 2367/6 | 1965 | 90 | 48 | 117 | в работе |
| 7 | ТМ41/7 | 1990 | 65 | 0 | 90 | законсервирована |
| 8 | 6а | 1996 | 57 | 75 | 86,5 | в работе |
| 9 | 0446/8 | 1968 | 98 | 45 | 150 | в работе |
| 10 | 9 | 1988 | 100 | 50 | 90 | в работе |
| 11 | 10 | 1987 | 110 | 0 | 120 | законсервирована |
| 12 | 1В-10А | 2000 | 110 | 100 | 120 | в работе |
| 13 | 2359/11А | 1986 | 70 | 68 | 120 | в работе |
| 14 | 11б | 1976 | 60 | 60 | 90 | в работе |
| 15 | ТМ132/12 | 1961 | 50 | 40 | 86 | в работе |
| 16 | ТМ108/13 | 1961 | 50 | 39 | 90 | в работе |
| 17 | 14 | 1996 | 50 | 49 | 90 | в работе |
| 18 | 15 | 1961 | 80 | 72 | 122 | в работе |
| 19 | ТО2103/16 | 1976 | 50 | 48 | 90 | в работе |
| 20 | 0481/17 | 1968 | 36 | 0 | 150 | законсервирована |
| 21 | 2360/17А | 1969 | 100 | 60 | 123 | в работе |
| 22 | 1В-18 | 1999 | 122 | 114 | 120 | в работе |
| 23 | ТМ60/19 | 1992 | 70 | 59 | 90 | в работе |
| 24 | 2329/20 | 1997 | 100 | 90 | 122 | в работе |
| 25 | 2333/21 | 1964 | 80 | 0 | 87 | законсервирована |
| 26 | Т-02093/21А | 1979 | 90 | 89 | 90 | в работе |
| 27 | 2336/23 | 1965 | 72 | 70 | 92 | в работе |
| 28 | 2337/24 | 1968 | 60 | 60 | 92 | в работе |
| 29 | 2339/25 | 1968 | 60 | 47 | 87 | в работе |
| 30 | ТО2089/25А | 1968 | 88 | 40 | 90 | в работе |
| 31 | ТО1910/26 | 1978 | 56 | 0 | 90 | законсервирована |
| 32 | 1В-26А | 2000 | 130 | 90 | 120 | в работе |
| 33 | 1В-14А | 2001 | 130 | 110 | 120 | в работе |
| 34 | 1В-22А | 2003 | 130 | 100 | 12 | в работе |

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны водозабора № 1 расположены многочисленные промышленные объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, что является нарушением требований СанПиН 2.1.4.1110-02, и соответственно Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водозабор № 2 находится в 4 км к востоку от г.Северска, в 8,2 км к востоку от водозабора № 1, на расстоянии от 9,5 км до 4 км в разных точках от р.Томь и в 0,45-0,85 км к северу от р.Большая Киргизка, эксплуатируется с 1970 г.

Фонд эксплуатационных скважин водозабора № 2 включает 27 водозаборных скважин, из которых в среднем в работе находятся 20 скважин. По результатам обследования в 2012 г. технических характеристик фондовых скважин водозабора - 5 скважин подлежат ликвидации. Количество скважин расположенных на территории водозаборного участка, эксплуатируемые ранее, подлежащие ликвидации и имеющие статус вне фонда - 10 скважин, представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Техническая характеристика водозаборных скважин водозабора № 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № паспорта скважины | Год ввода в эксплу-атацию | Дебит скважины по паспорту, куб.м/час. | Фактическая производи-тельность, куб.м/час | Глубина скважины, м | Техническое состояние |
| 1 | 0482/1 | 1966 | 75 | 35 | 120 | в работе |
| 2 | ТМ474(1а) | 2000 | 40 | 50 | 90 | в работе |
| 3 | 0475/2 | 1966 | 60 | 56 | 120 | в работе |
| 4 | ТО452/3 | 1967 | 90 | 42 | 120 | в работе |
| 5 | 2В-4А | 2001 | 90 | 45 | 120 | в работе |
| 6 | Т1621/5 | 1969 | 80 | 69 | 120 | в работе |
| 7 | 11-141/6 | 1980 | 70 | 40 | 120 | в работе |
| 8 | 0477/7 | 1972 | 80 | 70 | 120 | в работе |
| 9 | Т-0480/8 | 1986 | 80 | 63 | 120 | в работе |
| 10 | 2В-9А | 2001 | 74 | 40 | 120 | в работе |
| 11 | 11-393/10 | 1984 | 70 | 51 | 105 | в работе |
| 12 | ТМ-478 (10а) | 1998 | 60 | 40 | 98,8 | в работе |
| 13 | II - 214/11 | 1966 | 48 | 0 | 120 | законсервирована |
| 14 | 0473/12 | 1966 | 70 | 65 | 120 | в работе |
| 15 | 11-481/13 | 1984 | 75 | 36 | 95 | в работе |
| 16 | 11-394/14 | 1986 | 70 | 65 | 101 | в работе |
| 17 | Т-1610/15 | 1969 | 64 | 47 | 92 | в работе |
| 18 | Т-0462/16 | 1968 | 65 | 57 | 110 | в работе |
| 19 | 0480/17 | 1966 | 80 | 50 | 120 | в работе |
| 20 | ТМ150/17а | 1997 | 60 | 35 | 120 | в работе |
| 21 | 1В-17Б | 2004 | 80 | 79 | 120 | в работе |
| 22 | II-483/18 | 1997 | 80 | 40 | 120 | в работе |
| 23 | Т-458/20 | 1968 | 60 | 50 | 120 | в работе |
| 24 | ТМ-150/21 | 1988 | 60 | 50 | 85 | в работе |
| 25 | II-386/22 | 1984 | 60 | 0 | 120 | законсервирована |
| 26 | 2В/16А | 2006 | 66 | 50 | 129 | в работе |
| 27 | 2В/21А | 2007 | 60 | 55 | 119,8 | в работе |

В работе водозабора № 2 наблюдается аналогичные с водозабором № 1 проблемы, связанные с высоким физическим износом большинства скважин, вследствие сверхнормативного срока эксплуатации и высокой биохимической коррозии насосного оборудования. Подтверждающим свидетельством тому является снижение фактической производительности скважин водозаборов г.Северска с каждым годом.

В настоящее время эксплуатация водозаборных скважин производиться в апряженном режиме без сохранения резервных скважин. В соответствии с п. 4.4 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водозаборы г. Северска относятся к I категории, в соответствии с которой количество резервных скважин должно составлять 20 % от фонда рабочих скважин.

На данный момент из общего фонда водозаборов г.Северска (61 водозаборная скважина) в рабочем состоянии находятся 39 водозаборных скважин - 19 скважин на  водозаборе № 1 и 20 скважин на водозаборе № 2, 19 скважин подлежат ликвидации.

Восстановление, вышедших из строя скважин, приведет к несоизмеримым затратам по сравнению с сооружением более эффективных модификаций скважин и технологий, способных при том же функциональном назначении заменить оцениваемые объекты.

Таким образом, к действующему эксплуатационному фонду водозаборов г.Северск (44 водозаборные скважины) необходимо сооружение 6 рабочих и 12 резервных скважин.

Помимо вышесказанного, следует учесть существование 23 старых, подлежащих ликвидации, скважин, взамен которых были пробурены в различные годы новые скважины, статус которых в настоящее время различный.

В комплекс каждого из 2-х головных узлов водоснабжения города, помимо водозаборных скважин, входят:

- станция очистки воды от железа с оборудованием для дезинфекции очищенной жидкости. Две существующие станции обезжелезивания г.Северск имеют проектную производительность 35,0 тыс. куб.м/сут. каждая. Однако фактическая производительность каждой станции очистки лимитируется величиной разрешенного отбора воды: 26,0 тыс. куб.м/сут. – для водозабора № 1 и 24,5 тыс. куб.м/сут. – для водозабора № 2;

- шесть резервуаров чистой воды общей емкостью 25 тыс. куб.м;

- три насосные станции 2-го подъема.

В исходной воде наблюдается превышение концентрации марганца в 2-3 раза к нормативному значению. Существующая схема очистки воды г.Северска не рассчитана на изъятие из воды растворенного марганца. Очищенная вода имеет сильно выраженные коррозионные агрессивные показатели по отношению к металлическим трубопроводам и емкостным сооружениям из ж/бетона.

Дезинфекция воды осуществляется в резервуарах водным раствором гипохлорита натрия.

По водозабору № 1 после очистки по основным компонентам состава вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Минерализация воды составляет 0,24 – 0,34 г/л. Наблюдается превышение нормативных показателей по содержанию железа общего  (5 – 7 мг/л), марганца (0,2 – 0,4 мг/л); отмечается низкое содержание фтора (0,1 – 0,3 мг/л).

По водозабору № 2 качество подземных вод по имеющимся данным наблюдений достаточно стабильно. Минерализация воды составляет 0,12 – 0,29 г/л. Среди контролируемых показателей качества нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 не отвечают только природно-повышенные концентрации железа общего (0,8 – 5,9 мг/л), марганца   (0,2 – 4,5 мг/л), а также постоянно низкое содержание фтора (0,1 – 0,4 мг/л).

В технологической схеме водоснабжения отсутствуют сооружения по очистке промывной воды. Промывные воды от фильтров с высоким содержанием железа сбрасываются в поверхностные водные источники. Такое положение дел с загрязнением водных источников противоречит действующему водному законодательству.

В распределительной сети города сети имеются 11 насосных станций 3-го подъема (в том числе 1 в резерве), их основные характеристики приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименова-ние (номер) ВНС | Территория, обеспечивае-мая водой | Месторасположение насосной станции | Производи-тельность насосной станции, куб.м/сут. | Год ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВПНС № 1 | Квартал 9 | Квартал 9, просп.Коммунистический, 118, | 600 | 1993 |
| 2 | ВПНС № 2 | Квартал 9 | Квартал 9, просп.Коммунистический, 120 | 280 | 1987 |
| 3 | ВПНС № 3 | Квартал 17 | Квартал 17, ул.Калинина, 119 | 240 | 1990 |
| 4 | ВПНС № 4 | Квартал 9 | Квартал 9, ул.Победы, 2 | 1680 | 1995 |
| 5 | ВПНС № 5 | Квартал 17 | Квартал 17, ул.Калинина, 133 | 2400 | 1997 |
| 6 | ВПНС № 6 | Квартал 11 | Квартал 11, ул.Калинина, 84 | 1680 | 1993 |
| 7 | ВПНС № 8 | Квартал 10 | Квартал 10, ул.Победы, 21 | 2400 | 1990 |
| 8 | ВПНС № 9 | ХББ | ХББ | 163,4 | 1997 |
| 9 | ВПНС № 10 | Квартал 16 | Квартал 16, ул.Курчатова, 38а | 500 | 2002 |
| 10 | ВПНС № 11 | Квартал 10 | Квартал 10, ул.Славского, 2 | в резерве | 2002 |
| 11 | ВПНС № 12 | Квартал 16 | Квартал 16, ул.Солнечная, | 656,6 | 2008 |

Общая протяженность сетей водопровода составляет 210,5 км. Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (способ прокладки), п.м, в зависимости от срока службы |  |  | Всего | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 лет | 20-25 лет | свыше 25 лет |  |  |
| 1 | 40-100 мм | 5820 | 1770 | 46690 | 54280 | 25,8 |
| 2 | 125-200 мм | 23250 | 9120 | 51970 | 84340 | 40,1 |
| 3 | 250 мм | - | - | 6680 | 6680 | 3,2 |
| 4 | 300 мм | 8600 | 6290 | 6230 | 21120 | 10,0 |
| 5 | 350 мм | - | - | 650 | 650 | 0,3 |
| 6 | 400 мм | - | 1920 | 1960 | 3880 | 1,8 |
| 7 | 450 мм | 230 | - | 3290 | 3520 | 1,7 |
| 8 | 500 мм | - | - | 16750 | 16750 | 8,0 |
| 9 | 600 мм | - | - | 19160 | 19160 | 9,1 |
| 10 | 1000 мм | - | - | 120 | 120 | 0,1 |
| 11 | Всего | 37900 | 19100 | 153500 | 210500 | 100 |

Сети водоснабжения г.Северска представлены стальными, чугунными и полиэтиленовыми трубопроводами. Большую долю составляют сети в чугунном исполнении – 137,6 км (65,4%), стальные сети составляют 65,6 км (31,2%), полиэтиленовые – 7,3 км (3,5%).

Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом (72,9% сетей эксплуатируются более 25 лет), вследствие чего наблюдается замутнение воды в распределительной сети от коррозионных процессов.

В таблице 15 приведены показатели эффективности деятельности ОАО «СВК».

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | г.Северск |
| 1 | Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт.ч/куб.м | 0,85 | 0,89 | 1,13 | 0,84 |
| 2 | Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,70 | 0,70 | 1,01 | 0,89 |
| 3 | Производительность труда, куб.м/чел. | 76239,50 | 89581,23 | 61797,56 | 71807,98 |
| 4 | Доля сетей, нуждающихся в замене, % | 43,8 | 46,8 | 55,4 | 21,8 |
| 5 | Аварийность, ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,6 |
| 6 | Потери воды при транспортировке, % | 22,00 | 21,66 | 36,38 | 26,98 |

Показатели эффективности деятельности ОАО «СВК» имеют лучшие значения по сравнению с ситуацией по области кроме показателей аварийности. По ряду показателей, таких как энергоемкость и доля сетей, нуждающихся в замене, наблюдаются лучшие значения в сравнении с округом в целом и по России. Более низкий показатель энергоёмкости производства и транспортировки воды отражает результаты реализации программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Высокий показатель аварийности водопроводных сетей обусловлен их высокой изношенностью.

ОАО «СВК» осуществляет водоснабжение жилищного фонда только в объемах потребления холодной воды. Горячее водоснабжение жилищного фонда осуществляется ОАО «Тепловые сети» по открытой системе теплоснабжения. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01.01.2022 использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В пос.Самусь существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 80%.

Водозабор состоит из 6 скважин глубиной от 114 до 120 м, оборудованных насосными станциями первого подъема. Дебит скважин по паспорту – 50 – 36 куб.м/час. Фактическая производительность – 40 – 16 куб.м/час.

Установленный лимит, согласно Лицензии на право использования недр до 31.12.2015  – не более 762 тыс. куб.м/год (2,09 тыс. куб.м/сут.).

Вода от насосных станций I подъема поступает на станцию обезжелезивания (проектная мощность – 3,2 тыс. куб.м/сут.); пройдя последовательно фильтры, очищенная вода поступает в резервуары чистой воды емкостью (3 шт. по 500 куб.м каждый), затем насосами II подъема забирается и подается в водонапорную башню (объемом 300 куб.м) и распределительные сети поселка.

Общая протяженность водопроводных сетей поселка – 29,5 км.

В пос.Орловка существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 50%.

Источником водоснабжения является скважина подземных вод. Дебит скважины по паспорту – 12 куб.м/час. Фактическая производительность – 10 куб.м/час.

Установленный лимит, согласно лицензии на право использования недр до 31.12.2015 – не более 11 тыс. куб.м/год (0,03 тыс. куб.м/сут.).

Вода от скважины проходит через систему водоподготовки (обезжелезивание, фильтрация), затем поступает в резервуар чистой воды (металлическая башня емкостью 40 куб.м) и далее потребителям.

Общая протяженность водопроводных сетей поселка – 2,97 км.

Износ сетей составляет более 50%.

В дер.Кижирово существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 40%.

Источником водоснабжения являются две скважины подземных вод. Дебит скважин по паспорту – 18 куб.м/час. Фактическая производительность – 8 куб.м/час.

Установленный лимит согласно Лицензии на право использования недр до 31.12.2015 – не более 7 тыс. куб.м/год (0,02 тыс. куб.м/сут.).

Вода от скважины поступает в резервуар чистой воды и далее потребителям. Установка по обеззараживанию воды отсутствует.

Общая протяженность водопроводных сетей – 1,1 км.

Износ сетей составляет более 50%.

Деятельность ОАО «СВК» является прибыльной. По данным статистики за 2011 год (форма № 22-ЖКХ (сводная)) сумма доходов от реализации услуг водоснабжения составила 180133,2 тыс. руб., в то время как расходы – 167124,3 тыс.руб. Основной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на электроэнергию (21,5%) и оплату труда, включая страховые взносы (19,6%).

Собираемость платежей населения за услуги водоснабжения находится на высоком уровне и в 2011 году составил 99,3%. Данный показатель имеет положительную динамику: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял 97,0%, в 2010 г. – 97,5%.

Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства, будет осуществляться от сетей ОАО «СВК» в пределах г.Северска и от сетей ООО «ВКХ» на внегородских территориях (таблица 16).

Таблица 16

| № п/п | Территория застройки | Нагрузка водоснабжения, куб. м./час |
| --- | --- | --- |
|  | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка |  |
|  | г.Северск |  |
| 1 | Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска | 5,4 |
| 2 | Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска | 14,3 |
| 3 | Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска | 12,5 |
| 4 | Блокированные малоэтажные дома с 1 планировочном районе г.Северска | 12,5 |
| 5 | Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска | 32,2 |
|  | пос.Самусь |  |
| 6 | Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь | 3,6 |
| 7 | Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь | 9,0 |
|  | пос.Орловка |  |
| 8 | Индивидуальное строительство в пос.Орловка | 3,2 |
| 9 | Индивидуальное строительство в пос.Орловка | 12,9 |
| 10 | Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка | 5,4 |
|  | дер.Кижирово |  |
| 11 | Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово | 1,8 |
| 12 | Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово | 5,4 |
|  | Многоквартирные дома |  |
|  | г.Северск |  |
| 13 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 4 планировочном районе г.Северска | 28,6 |
| 14 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 1 планировочном районе г.Северска | 23,3 |
| 15 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 12 мкр. г.Северска | 30,4 |
| 16 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 3 планировочном районе г.Северска | 7,2 |
| 17 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 4 планировочном районе г.Северска | 139,6 |
| 18 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 4 планировочном районе г.Северска | 14,3 |
| 19 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 12 мкр. г.Северска | 34,0 |
| 20 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 1 планировочном районе г.Северска | 64,4 |
| 21 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) во 2 планировочном районе г.Северска | 28,6 |
| 22 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 3 планировочном районе г.Северска | 12,5 |
| 23 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 4 планировочном районе г.Северска | 37,6 |
|  | пос.Самусь |  |
| 24 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 26,9 |
| 25 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 10,7 |
| 26 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях) | 17,9 |
|  | Объекты социально-культурно-бытового назначения |  |
|  | г.Северск |  |
| 27 | Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 9 г.Северска – на 260 мест | 8,6 |
| 28 | Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 12 г.Северска – на 130 мест | 4,3 |
| 29 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест | 2,6 |
| 30 | Расширение МБОУ «СОШ № 76» дошкольного учреждения в 1 планировочном районе г.Северска – на 80 мест | 1,8 |
| 31 | Реконструкция здания бывшего детского сада во 2 планировочном районе г.Северска под детское дошкольное учреждение − на 80 мест | 2,6 |
| 32 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного во 2 планировочном районе г.Северска с дополнительным выделением 80 мест | 2,6 |
| 33 | Организация дополнительных мест в существующих учреждениях во 2 планировочном районе г.Северска (140 мест) МБДОУ «Детский сад № 11» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 17» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 7» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 25» – 15 мест | 4,6 |
| 34 | Организация дополнительных мест в существующих учреждениях в 3 планировочном районе г.Северска (всего – 125 мест) – МБДОУ «ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 56» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 44» – 80 мест, МБДОУ «Детский сад ОВ № 37» – 30 мест | 4,1 |
| 35 | Организация дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад № 55» в 4 планировочном районе г.Северска на 15 мест | 0,5 |
| 36 | Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска | 5,0 |
| 37 | Детский сад в микрорайоне № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 130 мест | 4,3 |
| 38 | Детский сад в мкр.«Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест | 4,3 |
| 39 | Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест | 2,6 |
| 40 | Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест | 2,6 |
| 41 | Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска | 3,46 |
| 42 | Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска | 3,46 |
| 43 | Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 86» под дом детского творчества во 2 планировочном районе г.Северска на 400 мест | 9,2 |
| 44 | Реорганизация МБОУ «СОШ № 86» и МБОУ «СОШ № 90» на базе последней в 1 - 2 планировочных районах г.Северска | - |
| 45 | Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | 3,46 |
| 46 | Спортивный комплекс с бассейном в в 4 планировочном районе г.Северска | 3,46 |
|  | пос.Самусь |  |
| 47 | Детский сад в пос.Самусь на 80 мест | 3,46 |
| 48 | Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест | 2,0 |
| 49 | Спортивный комплекс в пос.Самусь | 2 |
|  | пос.Орловка |  |
| 50 | Детский сад в пос.Орловка на 50 мест | 3,46 |
| 51 | Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест | 2 |
| 52 | Спортивный комплекс в пос.Орловка | 2 |
|  | дер.Кижирово |  |
| 53 | Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест | 0,7 |
| 54 | Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест | 0,2 |
| 55 | III водозабор в г.Северске | - |

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения в ЗАТО Северск являются:

- Снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования.

- Снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети.

- Высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности.

- Обеспечение жителей услугой горячего водоснабжения по открытой системе теплоснабжения.

- Перегрузка отдельных участков сети водоснабжения.

- Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоснабжения.

- Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Водоотведение и очистку сточных вод в ЗАТО Северск осуществляют следующие организации:

- ОАО «СВК» в границах г.Северска;

- ООО «ВКХ» в границах внегородских территорий.

Основные показатели деятельности ОАО «СВК» и ООО «ВКХ» представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Показатели | ОАО «СВК» |  |  | ООО «ВКХ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Объем отведенных стоков, тыс.куб.м | 14209,4 | 13456,0 | 12332,9 | 378,16 | 417,48 | 359,87 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м | 14209,4 | 13456,0 | 12332,9 | 378,16 | 417,48 | 359,87 |
| 3 | Объем реализации услуг потребителям, тыс.куб.м, в том числе: | 14 209,4 | 13 456,0 | 12092,7 | 333,97 | 319,88 | 270,71 |
|  | население | 10 944,3 | 10 285,8 | 9 227,2 | 282,44 | 257,64 | 225,37 |
|  | бюджетные учреждения | 1 296,8 | 1 254,6 | 1 139,1 | 18,93 | 17,8 | 16,956 |
|  | прочие организации | 1 968,2 | 1 915,6 | 1 726,4 | 32,6 | 44,44 | 28,39 |

За рассматриваемый период 2009 - 2011 гг. наблюдается ежегодное снижение объемов реализации услуг водоотведения (-14,9% за весь 3 года), при этом данная динамика свойственна всем группам потребителей.

Доля потребления услуг на внегородских территориях составляет менее 3% от общего объема водоотведения по ЗАТО Северск.

В г.Северске существует централизованная раздельная система хозяйственно-бытовой канализации.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 156,5 км.

Характеристика сетей водоотведения приведена в таблице 18:

Таблица 18

| № п/п | Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (способ прокладки), п.м, в зависимости от срока службы |  |  | Всего | Доля сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 лет | 20-25 лет | свыше 25 лет |  |  |
| 1 | 125-200 мм | 9100 | 31770 | 31920 | 72790 | 34,6 |
| 2 | 250 мм | - | - | 4330 | 4330 | 2,1 |
| 3 | 300 мм | 3620 | 8110 | 9584 | 21314 | 10,1 |
| 4 | 350 мм | - | - | 3900 | 3900 | 1,9 |
| 5 | 400 мм | 1160 | 2510 | 7800 | 11470 | 5,4 |
| 6 | 450 мм | - | - | 230 | 230 | 0,1 |
| 7 | 500 мм | 800 | 8470 | 9880 | 19150 | 9,1 |
| 8 | 600 мм | - | - | 15980 | 15980 | 7,6 |
| 9 | 700 мм | - | - | 1340 | 1340 | 0,6 |
| 10 | 800 мм | - | - | 396 | 396 | 0,2 |
| 11 | 900 мм | - | - | 3830 | 3830 | 1,8 |
| 12 | 1000 мм | - | - | 1770 | 1770 | 0,8 |
| 13 | Всего | 14680 | 50860 | 90960 | 156500 | 100 |

Более 90% сети водоотведения имеет срок службы более 20 лет. Сети водоотведения г.Северска представлены стальными, чугунными керамическими, асбоцементными, ж/бетонными и полиэтиленовыми трубопроводами. Структура сетей по материалу приведена в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Материал сети водоотведения | Протяженность, км | Доля в общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные | 24,7 | 15,78 |
| 2 | Чугунные | 25,9 | 16,55 |
| 3 | Керамические | 14,4 | 9,20 |
| 4 | Асбоцементные | 89,3 | 57,06 |
| 5 | Ж/бетонные | 1,4 | 0,89 |
| 6 | Полиэтиленовые | 0,8 | 0,51 |
| 7 | Всего | 156,5 | 100 |

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В сети имеются 5 канализационных насосных станций (таблица 20).

Таблица 20

| № п/п | Наименование (номер) КНС | Обслуживаемая территория | Месторасположе-ние насосной станции | Производи-тельность насосной станции, куб.м/сут. | Год ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 1 | Кварталы 44-56 | ул.Лесная, 3а/1 | 360 | 1952 |
| 2 | КНС № 2а | С КНС-4, КНС-4а, КНС-45/11 | ул.Мира, 24 | 3500 | 1962 |
| 4 | КНС № 4 | Карталы 13,22-39 | ул.Калинина, 87/3 | 720 | 1967 |
| 5 | КНС № 4а | Кварталы 9,15,16-20, пос.«Ч» | проезд Южный, 2/3 | 1820 | 1971 |
| 6 | КНС № 45/11 | Кварталы 10,11,12 | ул.Восточная, 6 | 1600 | 1992 |

Перед выпуском сточные воды подвергаются обработке на канализационных очистных сооружениях механической очистки, проектная производительность которых – 78,6 тыс. куб.м/сут. Состав и пропускная способность канализационных очистных сооружений г.Северска приведены в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование элементов очистных сооружений | Количество, шт. | Производительность и емкость сооружений (по очередям строительства) |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | I - III очередь 1946 - 1956 гг. | IV очередь 1973 г. | V очередь 1983 - 2004 гг. |  |
| 1 | Песколовка с горизонтальным движением воды | 1 | куб.м/сут. | 38362 |  |  | 38362 |
| 2 | Иловые площадки | 29 | куб.м/сут. | 7397,7 | 9969,4 | 3402,5 | 20769,6 |
| 3 | Вертикальные отстойники (эмшерские колодцы) | 12 | куб.м/сут. | 86400 |  |  | 86400 |
| 4 | Станция перекачки ила на 2 агрегата ФГ-24-216 куб.м/час | 1 | куб.м/сут. | 10368 |  |  | 10368 |
| 5 | Метантенки с камерой управления | 1 | не работают |  |  |  | - |
| 6 | Хоз. корпус очистных сооружений с лабораторией | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | Контактные резервуары (отстойники) | 3 | куб.м/сут. | 26800 | 34600 | 17200 | 78600 |
| 8 | Склад | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | Песколовки с круговым движением воды | 4 | куб.м/сут. |  | 36500 | 36500 | 73000 |
| 10 | Горизонтальные отстойники по 4 секции | 2 | куб.м/сут. |  | 36500 | 36500 | 73000 |
| 11 | Канализационная насосная станция перекачки дренажных вод. 2 агрегата ЗФ-12, 21/2 НФ57 куб.м/час | 1 | куб.м/сут. |  | 1368 |  | 1368 |
| 12 | Здание решеток с 5 решетками РМУ-2 с гидропрессом | 1 | куб.м/сут. |  | 111370 | 80006 | 191376 |
| 13 | Приемная камера | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Распределительная камера | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Хлораторная | 1 | кг/сут. |  |  | 864 | 864 |
| 16 | Бункер песка | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Бункер прессотходов | 1 | - | - | - | - | - |

Существующее положение с очисткой сточных вод можно охарактеризовать как критическое. Для уменьшения антропогенной нагрузки на р.Томь в различные годы в городе были построены пять очередей канализационных очистных сооружений.

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости гипохлоритом натрия. Биологическая очистка в технологической схеме действующих очистных сооружений отсутствует.

Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит транзитом через сооружения и загрязняет р.Томь, что противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства.

Положение усугубляется еще и тем, что канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

В пос.Самусь существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, обеспеченность населения которой составляет 50%.

Общая протяженность канализационных сетей – 12,31 км.

Износ трубопроводов составляет более 35%.

В техническом процессе по отводу сточных вод от потребителей задействованы 5 канализационных насосных станций (КНС), расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок эксплуатации – 25 лет. Производительность каждой КНС в среднем составляет 29,3 куб.м/час. Износ насосного оборудования – более 60%.

Перед выпуском сточные воды подвергаются обработке на канализационных очистных сооружениях механической очистки (год ввода в эксплуатацию − 1978 г.).

Проектная производительность КОС – 1,4 тыс. куб.м/сут.

В состав очистных сооружений входят: песколовки, двухъярусные отстойники, хлораторная, контактные отстойники.

В настоящее время стоки не хлорируются, проводится эксперимент по доочистке сточных вод методом корневой зоны высших водных растений. Для этой цели используется участок площадью 0,7 га.

Очищенные сточные воды сбрасываются в протоку Кижировскую р.Томь в 6 км от нижнего устья протоки.

Очистные сооружения не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод.

В пос.Орловка, дер.Кижирово централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и далее вывозится на очистные сооружения пос.Самусь.

Сводная таблица по системам водоотведения ЗАТО г.Северск представлена в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | Очистные сооружения | Протяжен-ность сети, км | Объем сброса, тыс.куб.м/год. | Объем сброса, тыс. куб.м/сут. | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Северск | КОС (механическая очистка); 78,6 тыс. куб.м/сут. | 156,5 | 14207,81 | 38,93 | водохрани-лище № 1, протока Черниль-щиковская р.Томь |
| 2 | пос.Самусь | КОС (механическая очистка); 1,4 тыс. куб.м/сут. | 12,31 | 333,96 | 0,91 | протока Кижиров-ская р.Томь |
| 3 | пос.Орловка | централизованной системы водоотведения нет, отведение сточных вод осуществляется в выгребные ямы |  |  |  |  |
| 4 | дер.Кижирово |  |  |  |  |  |

Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в ЗАТО Северск с региональными значениями приведена в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | ЗАТО Северск |
| 1 | Энергоемкость производства, кВт.ч/куб. м | 0,63 | 0,70 | 1,08 | 0,29 |
| 2 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | 53,8 | 56,3 | 25,9 | 109,1 |
| 3 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % | 41,3 | 42,9 | 90,5 | 67,9 |
| 4 | Аварийность системы водоотведения, ед./км | 0,25 | 0,01 | н/д | 0,06 |
| 5 | Тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод, руб./куб.м | 17,34 | 18,20 | 20,06 | 6,18 |

В целом анализ представленных показателей системы водоотведения и очистки сточных вод характеризует ее состояние на более низком уровне, чем в среднем по региону и России. Более эффективные показатели энергоемкости и производительности труда, а также тариф на услугу связаны с тем, что система очистки сточных вод включает только стадию механической очистки. Также нужно отметить высокую долю сетей, нуждающихся в замене, и их аварийность.

Деятельность ОАО «СВК» является прибыльной. По данным статистики за 2011 год (форма № 22-ЖКХ (сводная)) сумма доходов от реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод составила 89231,6 тыс. руб., в то время как расходы – 74949,2 тыс.руб. Основной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на оплату труда, включая страховые взносы (27,3%). электроэнергию (15%).

Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения находится на высоком уровне и в 2011 году составил 99,0%. Данный показатель имеет положительную динамику: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял 97,18%, в 2010 г. – 96,8%.

Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства, будет осуществляться от сетей ОАО «СВК» в пределах г.Северска и от сетей ООО «ВКХ» на внегородских территориях (таблица 24).

Таблица 24

| № | Территория застройки | Нагрузка водоотведения, куб. м./час |
| --- | --- | --- |
|  | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка |  |
|  | г.Северск |  |
| 1 | Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска | 6,4 |
| 2 | Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска | 17,2 |
| 3 | Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска | 15,0 |
| 4 | Блокированные малоэтажные дома с 1 планировочном районе г.Северска | 15,0 |
| 5 | Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска | 38,7 |
|  | пос.Самусь |  |
| 6 | Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь | 4,3 |
| 7 | Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь | 10,7 |
|  | пос.Орловка |  |
| 8 | Индивидуальное строительство в пос.Орловка | 3,9 |
| 9 | Индивидуальное строительство в пос.Орловка | 15,5 |
| 10 | Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка | 6,4 |
|  | дер.Кижирово |  |
| 11 | Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово | 2,1 |
| 12 | Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово | 6,4 |
|  | Многоквартирные дома |  |
|  | г.Северск |  |
| 13 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 4планировочном районе г.Северска | 31,5 |
| 14 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 1 планировочном районе г.Северска | 25,6 |
| 15 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 12 мкр. г.Северска | 33,5 |
| 16 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 3 планировочном районе г.Северска | 8,6 |
| 17 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 4 планировочном районе г.Северска | 167,5 |
| 18 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 4 планировочном районе г.Северска | 17,2 |
| 19 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 12 микр. г.Северска | 40,8 |
| 20 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 1 планировочном районе г.Северска | 77,3 |
| 21 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) во 2 планировочном районе г.Северска | 34,4 |
| 22 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 3 планировочном районе г.Северска | 15,0 |
| 23 | Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 4 планировочном районе г.Северска | 45,1 |
|  | пос.Самусь |  |
| 24 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 32,2 |
| 25 | Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 12,9 |
| 26 | Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях) | 21,5 |
|  | Объекты социально-культурно-бытового назначения |  |
|  | г.Северск |  |
| 27 | Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 9 г.Северска – на 260 мест | 10,3 |
| 28 | Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 12 г.Северска – на 130 мест | 5,1 |
| 29 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска − на 80 мест | 3,2 |
| 30 | Расширение МБОУ»СОШ №76» дошкольного учреждения в 1 планировочном районе г.Северска – на 80 мест | 2,2 |
| 31 | Реконструкция здания бывшего детского сада во 2 планировочном районе г.Северска под детское дошкольное учреждение − на 80 мест | 3,2 |
| 32 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного во 2 планировочном районе г.Северска с дополнительным выделением 80 мест | 3,2 |
| 33 | Организация дополнительных мест в существующих учреждениях во 2 планировочном районе г.Северска (140 мест) МБДОУ «Детский сад № 11» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 17» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 7» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 25» – 15 мест | 5,5 |
| 34 | Организация дополнительных мест в существующих учреждениях в 3 планировочном районе г.Северска (всего – 125 мест) – МБДОУ «ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 56» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 44» – 80 мест, МБДОУ «Детский сад ОВ № 37» – 30 мест | 5,0 |
| 35 | Организация дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад № 55» в 4 планировочном районе г.Северска на 15 мест | 0,6 |
| 36 | Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска | 5,9 |
| 37 | Детский сад в микрорайоне № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 130 мест | 5,1 |
| 38 | Детский сад в мкр.«Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест | 5,1 |
| 39 | Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест | 3,2 |
| 40 | Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест | 3,2 |
| 41 | Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска | 4,2 |
| 42 | Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска | 4,2 |
| 43 | Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 86» под дом детского творчества во 2 планировочном районе г.Северска на 400 мест | 11,0 |
| 44 | Реорганизация МБОУ «СОШ № 86» и МБОУ «СОШ № 90» на базе последней в 1- 2 планировочных районах г.Северска | - |
| 45 | Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | 4,2 |
| 46 | Спортивный комплекс с бассейном в в 4 планировочном районе г.Северска | 4,2 |
|  | пос.Самусь |  |
| 47 | Детский сад в пос.Самусь на 80 мест | 4,2 |
| 48 | Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест | 2,4 |
| 49 | Спортивный комплекс в пос.Самусь | 2,4 |
|  | пос.Орловка |  |
| 50 | Детский сад в пос.Орловка на 50 мест | - |
| 51 | Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест | - |
| 52 | Спортивный комплекс в пос.Орловка | - |
|  | дер.Кижирово |  |
| 53 | Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест | - |
| 54 | Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест | - |
| 55 | III водозабор в г.Северске | - |

Таким образом, основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в ЗАТО Северск являются:

- Низкая надежность сетей водоотведения, выраженная в высокой аварийности сетей водоотведения.

- Низкая надежность очистных сооружений вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений.

- Недостаточная очистка сточных вод вследствие отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод.

- Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей г.Северска осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Полигон твердых бытовых отходов Комбината благоустройства» (далее - ООО «Полигон ТБО КБУ»). От потребителей сельских населенных пунктов (пос.Орловка, пос.Самусь, дер.Кижирово, дер.Семиозерки) вывоз ТБО осуществляет ООО «Благоустройство» на полигон ТБО в г.Томск.

В ЗАТО Северск отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТБО в 2011 году от г.Северска составил 132,35 тыс.куб.м, включая:

- от населения – 91,07 тыс.куб.м (68,8% от общего объема ТБО);

- от бюджетных учреждений – 10,89 тыс.куб.м (8,2% от общего объема ТБО);

- от прочих организаций – 41,28 тыс.куб.м (23% от общего объема ТБО).

Нормы накопления ТБО установлены Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2008 г. № 1419 «О норме накопления бытовых отходов на одного проживающего» и составляют:

- ТБО - 1,645 куб.м на 1 чел. в год;

- КГМ – 0,115 куб.м на 1 чел. в год.

Фактический удельный объем вывоза и захоронения ТБО (включая КГМ) в период 2008 − 2010 гг. варьировался в диапазоне 0,719-0,801 куб.м. на 1 чел. в год, и в 2011 г. составил 0,833 куб.м. на 1 чел. в год (менее половины утвержденной величины).

Городской полигон твердых бытовых отходов г.Северска (далее − городской полигон).

Предназначен для захоронения отходов 4-5 классов опасности.

Участки складирования ТБО ограничены профильтрационным устройством (обваловка) высотой 2,25 м с откосами 1:1,5 м и шириной по верху 1,0 м, которые предохраняют от расползания отходов и протечки фильтрата на прилегающую территорию.

Днище участка складирования ТБО изолировано от проникновения стоков фильтрата глиняным экраном. По периметру участка складирования выполнена обваловка, каждый слой отходов толщиной 2,0 м изолируется грунтом 0,25 м. Для предотвращения попадания поверхностных вод с нагорной стороны предусмотрена водоотводная канава. Для контроля грунтовых вод построены наблюдательные скважины.

Захоронение отходов производится траншейно, отходы выгружаются на карте, затем мелко измельчаются путем многократного прохода по ним бульдозера. После чего разравниваются тонкими слоями высотой 0,2 - 0,3 м; на уплотненный слой накладывается следующий, который также уплотняется, в результате чего объемный вес отходов возрастает до 0,4 - 0,5 т/куб. м, т.е. примерно в 2 раза. Общая высота слоя твердых отходов составляет 2 м.

Законченный отсыпкой на высоту 2 м слой отходов на следующие сутки в теплое время года и не более чем через трое суток в холодное время года покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой 0,25 м, в качестве которого используется грунт, изъятый из котлована при подготовке его основания.

Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 63 года (ввод в экслуатацию − 1956 г.). Фактическая вместимость полигона ТБО – 9536026,5 куб.м. Фактический срок эксплуатации составляет 56 лет. Лимит размещения отходов на существующем полигоне составляет 150 тыс. куб.м./год. Оценочный остаточный срок эксплуатации полигона составляет 5 лет (до 2018 г.).

На полигоне размещены:

- одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 36 кв.м;

- контрольно-пропускной пункт;

- 2 резервуара для воды, объемом 150 куб.м;

- контрольно-смотровые колодцы, 2 ед.;

- контрольно-дезинфицирующая ванна;

- выгреб.

Водоснабжение полигона – децентрализованное (привозное).

На полигоне отсутствуют: ограждение, склады ГСМ, навесы для машин и механизмов, система радиометрического контроля, весы.

Прием отходов на полигоне осуществляется 16 часов в сутки.

Площадь полигона условно разбита на карты размером 250 м*100 м. Для уплотнения ТБО используются бульдозеры марки ДЗ27С. Коэффициент уплотнения – 3. Для повышения эффективности использования земельных участков целесообразно использовать специализированную технику, дающую возможность уплотнения ТБО с коэффициентом              3,5-7.

Основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО в г.Северске являются:

- Высокая степень заполнения существующего городского полигона.

- Отсутствие сортировки ТБО и современных технологий, позволяющих экономить площади захоронения под ТБО.

В соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации от 02.11.1996 г., на полигоне производится изоляция уплотненного мусора слоем грунта. В целях предупреждения пожаров на полигоне производится увлажнение ТБО с применением поливомоечной машины марки КО-002.

Согласно ст.11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при эксплуатации объектов, связанных с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. На объектах захоронения отходов должен осуществляться мониторинг состояния окружающей среды. Существующий полигон ТБО эксплуатируется без системы фильтрации, дренажа стоков фильтрата ТБО, гидроизоляции, газоотведения биогаза, без системы наблюдения за фильтратом, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.

По данным Генерального плана предлагается размещение новой площадки под полигон ТБО рядом со свалкой строительных отходов. Данная площадка отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

В Программе учитывается участок захоронения ТБО для захоронения «хвостов», располагающийся рядом со свалкой строительных отходов в зоне ОАО «СХК». Строительство нового полигона планируется с 2017 г.

Учитывая близость размещения площадок существующего и планируемого к строительству полигона ТБО, предполагаются сходные инженерно-геологические и гидрогеологические условия данных участков.

В виду того, что работы по межеванию территории не проводились, размеры вновь отводимого участка складирования ТБО носят предварительную оценку.

Планируемый размер участка под складирование ТБО определен в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО и составляет 5 га. При фактической вместимости около 560 тыс. куб.м. ТБО, среднегодовом объеме захоронения ТБО (без учета утильных фракций и в спрессованном виде) около 22,2 тыс. куб.м., с учетом объема наружных изолирующих слоев грунта, срок эксплуатации 1 очереди полигона ТБО составит 21 год. Без сортировки мусора и применения системы прессования ТБО срок службы данного полигона составит около 10 лет.

На полигоне ТБО должно предусматривается дополнительное устройство и размещение следующих объектов:

- контрольных скважин;

- ограждение полигона;

- освещение полигона;

- пирса для подъезда пожарных машин;

- грязеотстойника.

Также на полигоне необходимо проведение работ по благоустройству и озеленению территории.

Учитывая значительные капиталовложения в реализацию проекта дозагрузки и рекультивации существующего полигона, а также необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.

По данным Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной постановлением Коллегии Госстроя от 22.12.1999 № 17 (МДС 13-8.2000), морфологический состав ТБО в северной климатической зоне представлен следующими фракциями (с указанием процента содержания по массе):

- пищевые отходы – 32-39%;

- бумага, картон и т.п. – 26-35%;

- дерево – 2-5%;

- черный металл – 3-4%;

- цветной металл – 0,5-1,5%;

- текстиль – 4-6%;

- кости – 1-2%;

- стекло – 4-6%;

- кожа, резина – 2-3%;

- камни, керамика – 1-3%;

- пластмасса и полимеры – 3-4%;

- прочее – 1-2%;

- отсев (фракции менее 15 мм) – 4-6%.

В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной металл, стекло, пластмасса и полимеры и т.д.), увеличение эффективности системы обращения с отходами в г.Северске возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса (далее – МСК).

По предварительным оценкам (уровень цен 2013 г., прогнозные объемы накопления ТБО в 2019 г.) срок окупаемости МСК составит 6 лет при следующих условиях:

- сохранении смешанного сбора ТБО в г.Северске;

- реализации минимального объема утильных фракций (цветной и черный металл, пластик, стекло, бумажная продукция (картон, газеты и т.п.) – 9,7% от массы образования ТБО;

- установлении уровня заработной платы работников в размере среднего по ЗАТО Северск.

При увеличении объемов реализации, внедрения раздельного сбора ТБО срок окупаемости МСК будет ниже.

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО в г.Северске, целесообразно оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 25).

Оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из следующих условий:

- 100% охват всего населения г.Северска услугами по утилизации ТБО.

- Введение в эксплуатацию МСК предусмотрено с 2019 г. (после строительства нового полигона ТБО)

- Объемные показатели выборки утильных фракций на период с 2019-2035 гг. представлены в таблице 25.

- Прочие условия учтены в соответствии с данными раздела 1.2 Обосновывающих материалов Программы.

Таблица 25

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Массовый состав, % | Выход вторичных ресурсов с учетом наличия сбыта, % по массе | Масса утильных фракций, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | пищевые отходы | 35,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | бумага, картон | 30,5 | 5,0 | 1362,2 | 1381,5 | 1405,6 | 1427,3 | 1447,5 | 1469,3 | 1489,7 | 1511,6 | 1532,1 |
| 3 | дерево | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | черный металл | 3,5 | 1,0 | 272,4 | 276,3 | 281,1 | 285,5 | 289,5 | 293,9 | 297,9 | 302,3 | 306,4 |
| 5 | цветной металл | 1,0 | 0,4 | 109,0 | 110,5 | 112,5 | 114,2 | 115,8 | 117,5 | 119,2 | 120,9 | 122,6 |
| 6 | текстиль | 5,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | кости | 1,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | стекло | 5,0 | 3,0 | 817,3 | 828,9 | 843,4 | 856,4 | 868,5 | 881,6 | 893,8 | 907,0 | 919,3 |
| 9 | кожа, резина | 2,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | камни, керамика | 2,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | пластмасса и полимеры | 3,5 | 1,0 | 272,4 | 276,3 | 281,1 | 285,5 | 289,5 | 293,9 | 297,9 | 302,3 | 306,4 |
| 12 | прочее | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отсев | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Итого: | 100,0 | 10,4 | 2833,3 | 2873,5 | 2923,7 | 2968,9 | 3010,8 | 3056,2 | 3098,5 | 3144,1 | 3186,8 |

Продолжение таблицы 25

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Масса утильных фракций, т |  |  |  |  |  |  |  | Насыпная плотность утильных фракций, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |  |
| 1 | пищевые отходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,370 |
| 2 | бумага, картон | 1554,1 | 1574,7 | 1596,9 | 1617,6 | 1639,9 | 1660,7 | 1683,1 | 1703,8 | 0,060 |
| 3 | дерево | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,070 |
| 4 | черный металл | 310,8 | 314,9 | 319,4 | 323,5 | 328,0 | 332,1 | 336,6 | 340,8 | 0,400 |
| 5 | цветной металл | 124,3 | 126,0 | 127,8 | 129,4 | 131,2 | 132,9 | 134,7 | 136,3 | 0,240 |
| 6 | текстиль | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,150 |
| 7 | кости | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,440 |
| 8 | стекло | 932,5 | 944,8 | 958,1 | 970,6 | 983,9 | 996,4 | 1009,9 | 1022,3 | 0,300 |
| 9 | кожа, резина | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,240 |
| 10 | камни, керамика | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,300 |
| 11 | пластмасса и полимеры | 310,8 | 314,9 | 319,4 | 323,5 | 328,0 | 332,1 | 336,6 | 340,8 | 0,038 |
| 12 | прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 13 | отсев | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 14 | Итого: | 3232,5 | 3275,3 | 3321,6 | 3364,6 | 3411,0 | 3454,2 | 3500,9 | 3544,0 | - |

Продолжение таблицы 25

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Объем утильных фракций, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | пищевые отходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | бумага, картон | 22703,3 | 23025,0 | 23426,7 | 23788,3 | 24125,0 | 24488,3 | 24828,3 | 25193,3 | 25535,0 |
| 3 | дерево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | черный металл | 681,0 | 690,8 | 702,8 | 713,8 | 723,8 | 734,8 | 744,8 | 755,8 | 766,0 |
| 5 | цветной металл | 454,2 | 460,4 | 468,8 | 475,8 | 482,5 | 489,6 | 496,7 | 503,8 | 510,8 |
| 6 | текстиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | кости | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | стекло | 2724,3 | 2763,0 | 2811,3 | 2854,7 | 2895,0 | 2938,7 | 2979,3 | 3023,3 | 3064,3 |
| 9 | кожа, резина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | камни, керамика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | пластмасса и полимеры | 7168,4 | 7271,1 | 7397,4 | 7513,2 | 7618,4 | 7734,2 | 7839,5 | 7955,3 | 8063,2 |
| 12 | прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отсев | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Итого: | 33731,2 | 34210,3 | 34807,0 | 35345,8 | 35844,7 | 36385,6 | 36888,6 | 37431,5 | 37939,3 |

Продолжение таблицы 25

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Объем утильных фракций, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| 1 | пищевые отходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | бумага, картон | 25901,7 | 26245,0 | 26615,0 | 26960,0 | 27331,7 | 27678,3 | 28051,7 | 28396,7 |
| 3 | дерево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | черный металл | 777,0 | 787,3 | 798,5 | 808,8 | 820,0 | 830,3 | 841,5 | 852,0 |
| 5 | цветной металл | 517,9 | 525,0 | 532,5 | 539,2 | 546,7 | 553,8 | 561,3 | 567,9 |
| 6 | текстиль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | кости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | стекло | 3108,3 | 3149,3 | 3193,7 | 3235,3 | 3279,7 | 3321,3 | 3366,3 | 3407,7 |
| 9 | кожа, резина | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | камни, керамика | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | пластмасса и полимеры | 8178,9 | 8286,8 | 8405,3 | 8513,2 | 8631,6 | 8739,5 | 8857,9 | 8968,4 |
| 12 | прочее | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отсев | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Итого: | 38483,8 | 38993,4 | 39545,0 | 40056,5 | 40609,7 | 41123,2 | 41678,7 | 42192,7 |

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период 2013-2017 гг. | Всего за период 2018-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 109500 | 109500 | 109500 | - | - |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 0,908 | 0,920 | 0,933 | - | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,090 | 1,105 | 1,120 | - | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 99426,0 | 100740,0 | 102163,5 | - | 2026465,7 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 45139,4 | 45736,0 | 46382,2 | - | 920015,5 |
| 5.1 | бюджетные потребители | куб.м | 11931,1 | 12088,8 | 12259,6 | - | 243175,9 |
| 5.2 | прочие потребители | куб.м | 33208,3 | 33647,2 | 34122,6 | - | 676839,6 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 144565,4 | 146476,0 | 148545,7 | - | 2946481,2 |
| 6.1 | ТБО | куб.м | 134445,8 | 136222,7 | 138147,5 | - | 2740227,7 |
| 6.2 | КГМ | куб.м | 10119,6 | 10253,3 | 10398,2 | - | 206253,5 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 28913,1 | 29295,2 | 29709,1 | - | 589296,2 |
| 7.1 | ТБО | т | 26889,2 | 27244,5 | 27629,5 | - | 548045,5 |
| 7.2. | КГМ | т | 2023,9 | 2050,7 | 2079,6 | - | 41250,7 |
| 8 | Объем «хвостов» до уплотнения, в том числе: | куб.м | 144565,4 | 112744,8 | 114335,4 | - | 2301214,2 |
| 8.1 | ТБО | куб.м | 134445,8 | 102491,5 | 103937,2 | - | 2094960,7 |
| 8.2 | КГМ | куб.м | 10119,6 | 10253,3 | 10398,2 | - | 206253,5 |
| 9 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, захораниваемый на полигоне с учетом отбора утильных фракций и уплотнения | куб.м | 48188,5 | 17205,0 | 17447,7 | - | 377295,4 |
| 10 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на полигоне нарастающим итогом | куб.м | 48188,5 | 65393,5 | 82841,2 | - | 377295,4 |
| 11 | Проектная емкость полигона | куб.м | 559365 | 559365 | 559365 | 559365 | 559365 |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в г.Северске можно сделать вывод, что на период 2018 – 2035 гг. вместимости участка первой очереди нового полигона ТБО будет достаточно при условии размещения мусоросортировочного комплекса. При отсутствии внедрения технологии мусоросортировки на период действия Программы требуется увеличение вместимости полигона ТБО в 2 раза (за счет высоты (до 40 м) либо площади участка складирования – до 10 га).

Таким образом, на период реализации настоящей Программы, в г.Северске запланированы следующие мероприятия в сфере утилизации (захоронения) ТБО:

- строительство нового полигона для захоронения «хвостов» после сортировки ТБО;

- строительство мусоросортировочного комплекса (рядом с участком полигона ТБО);

- закрытие (с 2018 до 2020 гг.) и рекультивация действующего городского полигона ТБО (с 2021 г. до 2026 гг.).

Свалка мусора в пос.Самусь.

Земельный участок для свалки мусора был выделен ООО «Благоустройство» 20.05.1996 г. Свалка расположена на северо-востоке от пос.Самусь и в 0,7 км от дер.Семиозерки. В 9 км от участка протекает река Самуська, в 780 м юго-западнее расположено озеро Дмитриевское, в 500 м южнее - озеро Мальцево. Подъездная дорога в грунтовом исполнении соединяет существующую транспортную магистраль с полигоном.

Площадь участка свалки − 7,8 га. В настоящее время свалка полностью заполнена и является источником загрязнения окружающей среды.

Разработан проект строительства полигона ТБО в пос.Самусь, который позволит решить проблемы захоронения ТБО от сельских населенных пунктов ЗАТО Северск, улучшения экологической обстановки на прилегающей территории , включая дер.Кижирово, пос.Орловка, пос.Самусь.

Строительство и ввод в эксплуатацию полигона осуществляется очередями. Срок эксплуатации полигона составляет 22 года.

Площадь участка − 5,5 га (303,1*151,6 м), на котором располагаются 5 котлованов для складирования мусора размерами 92х38 м, хозяйственная зона, наблюдательная скважина, канавы, ограждения и сети электроснабжения.

При строительстве полигона предусмотрена очередность ввода объекта в эксплуатацию. В составе первой очереди выделен пусковой комплекс, рассчитанный на один год.

Глубина заложения полигона 1,6 м от поверхности земли, высота складирования выше отметки земли на 4,75 м.

По завершению эксплуатации полигона предусмотрена рекультивация.

Проект «Строительство полигона ТБО в пос.Самусь ЗАТО Северск» имеет положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0011-11 от 25.01.2011. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и рекомендована к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

- общая площадь в границах благоустройства − 5,5 га;

- площадь технологических карт − 1,75 га;

- вместимость полигона − 1100602,9 куб.м.

Принимая во внимание небольшие объемы накопления ТБО в сельских населенных пунктах (до 12 тыс. куб.м. к 2035 г.), строительство мусоросортировочной станции нецелесообразно, однако в перспективе возможно частичное направление потоков ТБО из пос.Самусь на городской полигон ТБО в г.Северск, что позволит более эффективно их разместить. С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО в сельских населенных пунктах ЗАТО Секверск, необходимо оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 27). Оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из условий, применяемых по г.Северску.

Таблица 27

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего за период 2018-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 7200 | 7300 | 7400 | 7400 | 7500 | 10700 |
| 2 | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 0,833 | 0,845 | 0,858 | 0,870 | 0,883 | - |
| 3 | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1,000 | 1,015 | 1,030 | 1,045 | 1,060 | - |
| 4 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 5997,6 | 6168,5 | 6349,2 | 6438,0 | 6622,5 | 166026,0 |
| 5 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 2722,9 | 2800,5 | 2882,5 | 2922,9 | 3006,6 | 75376,1 |
| 5.1 | бюджетные потребители | куб.м | 719,7 | 740,2 | 761,9 | 772,6 | 794,7 | 19923,2 |
| 5.2 | прочие потребители | куб.м | 2003,2 | 2060,3 | 2120,6 | 2150,3 | 2211,9 | 55452,9 |
| 6 | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 8720,5 | 8969,0 | 9231,7 | 9360,9 | 9629,1 | 241402,1 |
| 6.1 | ТБО | куб.м | 8110,1 | 8341,2 | 8585,5 | 8705,6 | 8955,1 | 224504,1 |
| 6.2 | КГМ | куб.м | 610,4 | 627,8 | 646,2 | 655,3 | 674,0 | 16898,0 |
| 7 | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 1744,1 | 1793,8 | 1846,3 | 1872,2 | 1925,8 | 48280,3 |
| 7.1 | ТБО | т | 1622,0 | 1668,2 | 1717,1 | 1741,1 | 1791,0 | 44900,7 |
| 7.2 | КГМ | т | 122,1 | 125,6 | 129,2 | 131,1 | 134,8 | 3379,6 |
| 8 | Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе: | куб.м | 8720,5 | 8969,0 | 9231,7 | 9360,9 | 9629,1 | 241402,1 |
| 8.1 | ТБО | куб.м | 8110,1 | 8341,2 | 8585,5 | 8705,6 | 8955,1 | 224504,1 |
| 8.2 | КГМ | куб.м | 610,4 | 627,8 | 646,2 | 655,3 | 674,0 | 16898,0 |
| 9 | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на полигоне с нарастающим итогом | куб.м | 2906,8 | 5896,5 | 8973,7 | 12094,0 | 15303,7 | 96160,7 |
| 10 | Проектная емкость полигона | куб.м | 110602,0 | 110602,0 | 110602,0 | 110602,0 | 110602,0 | 110602,0 |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в сельских населенных пунктах ЗАТО Северск можно сделать вывод, что на период 2018 – 2035 гг. вместимости участка первой очереди нового полигона ТБО будет достаточно.

Таким образом, на период реализации настоящей Программы, в сельских населенных пунктах ЗАТО Северск запланированы следующие мероприятия в сфере утилизации (захоронения) ТБО:

- строительство нового полигона для захоронения ТБО;

- рекультивация свалки ТБО пос.Самусь в 2013-2018 гг. (стадия стабилизации пройдена).

## АНАЛИЗ ПРИБОРНОГО УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в ЗАТО Северск приборами учета осуществляется в рамках целевых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2012 г. Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2140 утверждена целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года (далее – Программа энергосбережения ЗАТО Северск), а также в соответствии с инвестиционными программами и программами энергосбережения организаций.

Программа энергосбережения ЗАТО Северск в период 2013-2015 гг. гг. (2 этап) предусмотрены следующие мероприятия:

  - установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах;

  - установка индивидуальных приборов учета воды малоимущим гражданам.

Оснащение приборным учетом бюджетных учреждений осуществляется в рамках Постановлений Администрации ЗАТО Северск, утверждаемых в соответствии с действующими муниципальными целевыми программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Потребность в оснащении приборами учета многоквартирных домов и бюджетных учреждений приведена в таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Наименование коммунального ресурса | Потребность в установке общедомовых приборов учета, ед. | Установлено общедомовых приборов, ед. | Уровень оснащения общедомовыми приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая энергия | 523 | 96 | 18,4 |
| 1.2 | Горячая вода | 533 | 96 | 18,0 |
| 1.3 | Холодная вода | 838 | 28 | 3,3 |
| 1.4 | Электрическая энергия | 1864 | 105 | 5,6 |
| 2 | Бюджетные учреждения |  |  |  |
| 2.1 | Тепловая энергия | 173 | 143 | 82,7 |
| 2.2 | Горячая вода | 197 | 139 | 70,6 |
| 2.3 | Холодная вода | 199 | 164 | 82,4 |
| 2.4 | Электрическая энергия | 209 | 205 | 98,1 |

По результатам анализа определено, что к началу 2012 г. в части бюджетных учреждений мероприятия реализованы в среднем более чем на 80%. Оснащение приборами учета многоквартирных домов ЗАТО Северск осуществляется более медленными темпами. Это связано с низкой активностью населения в решении данного вопроса, поскольку он обусловлен отсутствием готовности финансирования установки общедомовых приборов учета за счет собственных средств.

В целях реализации указанных мероприятий в рамках Программы энергосбережения ЗАТО Северск за счет средств бюджета ЗАТО Северск в 2013 г. обеспечить предоставление субсидий на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций, связанных с установкой общедомовых приборов учета.

# Характеристика перспективы развития ЗАТО СЕВЕРСК и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели развития ЗАТО Северск, разработанные в разделе 1 Обосновывающих материалов, представлены в таблицах 29 и 30.

Таблица 29

| № п/п | Перспективные показатели развития ЗАТО Северск | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения ЗАТО Северск, среднегодовая, тыс. чел. | 113,900 | 114,000 | 114,100 | 114,200 | 114,300 | 114,5-120,5 |
| 1.1 | г.Северск | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107,0 | 107-110 |
| 1.2 | пос.Самусь | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
| 1.3 | пос.Орловка | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3-2 |
| 1.4 | дер.Кижирово | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2-0,5 |
| 1.5 | дер.Семиозерки | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в ЗАТО Северск, рублей | 27895 | 29165 | 30755 | 32293 | 33908 | 35603-74192 |
| 3 | Среднедушевой денежный доход населения в ЗАТО Северск, рублей | 31521 | 32956 | 34753 | 36491 | 38316 | 40231-83837 |

Таблица 30

| Структура вводимого жилищного фонда | г.Северск |  | пос.Самусь |  | пос.Орловка |  | дер.Кижирово |  | дер.Семиозерки |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-2017 гг. | 2018-2035 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2035 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2035 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2035 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2035 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2035 гг. |
| Индивидуальные жилые дома | 48 | 33,6 | 8,4 | 25,2 | 7,2 | 31,2 | 3,6 | 15,6 | - | - | 67,2 | 105,6 |
| Малоэтажные многоквартирные дома (1-2 эт.) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Блокированные малоэтажные дома | 32,5 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 78 |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 эт.) | 47 | 94 | - | 32,3 | - | - | - | - | - | - | 47 | 126,3 |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 эт.) | 85,6 | 182 | 41,08 | 27,56 | - | - | - | - | - | - | 126,68 | 209,51 |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9 и более эт.) | 244,9 | 94,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,9 | 95 |
| ИТОГО | 458,0 | 482,4 | 49,5 | 85,1 | 17,2 | 31,2 | 3,6 | 15,6 | - | - | 528,28 | 614,4 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы, разработанные в разделе 2 Обосновывающих материалов, представлены в таблице 31.

Таблица 31

| № п/п | Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в ЗАТО Северск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Теплоснабжение, тыс. Гкал | 1377 | 1392 | 1479 | 1668 |
| 1.1 | Население | 982 | 992 | 1060 | 1199 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | 164 | 166 | 178 | 202 |
| 1.3 | Прочие потребители | 231 | 234 | 241 | 267 |
| 2 | Водоснабжение, тыс. куб.м | 14394 | 14269 | 14041 | 13918 |
| 2.1 | Население | 9863 | 9752 | 9551 | 9454 |
| 2.2 | Бюджетные потребители | 1182 | 1168 | 1141 | 1115 |
| 2.3 | Прочие потребители | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 |
| 3 | Водоотведение и очистка сточных вод, тыс. куб.м | 14581 | 14517 | 14461 | 14965 |
| 3.1 | Население | 9459 | 9348 | 9160 | 9087 |
| 3.2 | Бюджетные потребители | 1261 | 1246 | 1219 | 1197 |
| 3.3 | Прочие потребители | 3861 | 3923 | 4082 | 4681 |
| 4 | Электроснабжение, тыс. кВт.ч | 248201 | 249515 | 250112 | 267943 |
| 4.1 | Население | 134014 | 134250 | 132662 | 140051 |
| 4.2 | Бюджетные потребители | 33333 | 33360 | 32924 | 33899 |
| 4.3 | Прочие потребители | 80854 | 81905 | 84526 | 93993 |
| 5 | Сбор и утилизация ТБО, тыс. куб.м | 141,1 | 143,3 | 159,0 | 200,6 |
| 5.1 | Население | 97,0 | 98,5 | 109,3 | 138,0 |
| 5.2 | Бюджетные потребители | 11,6 | 11,8 | 13,1 | 16,6 |
| 5.3 | Прочие потребители | 32,4 | 32,9 | 36,5 | 46,1 |

# Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2035 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 32. Расчет и обоснование данных показателей содержатся в разделах 2 и 5 Обосновывающих материалов.

Таблица 32

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс нового строительства тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | % | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | 0,03 | 0,47 |
|  | - пос.Самусь | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 0,33 | 5,44 |
|  | - пос.Орловка | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Индекс нового строительства водопроводных сетей | % | 4,4 | 0,0 | 0,5 | 3,4 | 0,0 | 18,9 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 75,8 | 78,6 | 82,5 | 85,2 | 87,8 | 83,5 |
| 2 | Спрос на коммунальные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | электроснабжения | тыс. кВт. | 249515 | 249515 | 249515 | 249515 | 249515 | 267943 |
| 2.2 | теплоснабжения | тыс. Гкал | 1392,0 | 1404,5 | 1415,9 | 1429,3 | 1441,7 | 28098,1 |
| 2.3 | водоснабжения | тыс. куб.м | 14269 | 14269 | 14269 | 14269 | 14269 | 13918 |
| 2.4 | водоотведения и очистки сточных вод | тыс. куб.м | 12657 | 12657 | 12657 | 12657 | 12657 | 13105 |
| 2.5 | сбор и утилизация ТБО | тыс. куб.м | 143,3 | 145,7 | 147,9 | 150,2 | 152,4 | 154,7 |
| 3 | Перспективная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | электроснабжение | кВт | 116 | 2196 | 32 | 104 | 6402 | 6787 |
| 3.2 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | Гкал/час | 733,8 | 734,1 | 734,2 | 734,5 | 783,3 | 836,0 |
|  | - пос.Самусь | Гкал/час | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 17,6 | 24,1 |
|  | - пос.Орловка | Гкал/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 3,0 |
| 3.3 | водоснабжение | куб.м/час | 55,24 | 53,62 | 45,54 | 44,66 | 41,80 | 442,95 |
| 3.4 | водоотведение и очистка сточных вод | куб.м/час | 65,26 | 63,32 | 53,62 | 52,56 | 49,13 | 521,25 |
| 4 | Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 95,5 |
| 5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах. | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 99,0 |
| 5.3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах. | % | 65,0 | 74,0 | 84,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Показатели надежности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | Гкал/км | 1330 | 1295 | 1257 | 1237 | 1222 | 1061 |
|  | - пос.Самусь | Гкал/км | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 350 |
|  | - пос.Орловка | Гкал/км | 708 | 708 | 708 | 708 | 679 | 593 |
| 6.2 | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | % | 58 | 58 | 56 | 55 | 54 | 34 |
|  | - пос.Самусь | % | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 7 |
|  | - пос.Орловка | % | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 2 |
| 6.3 | Индекс замены оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | % | 7 | 21 | 28 | 29 | 30 | 46 |
|  | - пос.Самусь | % | 0 | 13 | 13 | 14 | 15 | 22 |
|  | - пос.Орловка | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 50 |
| 6.4 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | ав/км | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | 0,00 |
| 6.5 | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 17,99 | 17,78 | 17,36 | 16,74 | 15,91 | 11,21 |
| 6.6 | Индекс замены оборудования | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 63,4 |
| 6.7 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 6.8 | Коэффициент аварийности сетей водоотведения | Ав./км | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 6.9 | Индекс замены оборудования | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 78,3 |
| 6.10 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,00 |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Эффективность использования топлива в котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  | - пос.Самусь | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 153 | 153 | 153 | 153 |
|  | - пос.Орловка | кг у.т./Гкал | 160 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 7.2 | Эффективность использования электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г.Северск | кВтч/Гкал | 8,92 | 7,63 | 6,82 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
|  | - пос.Самусь | кВтч/Гкал | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | - пос.Орловка | кВтч/Гкал | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 7.3 | Энергоемкость производства воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
| 7.4 | Энергоемкость транспортировки воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 8 | Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным параметрам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8.2 | Доля ТБО, прошедшего сортировку, от общего объема образования ТБО | % | - | - | - | - | - | 87,9 |
| 8.3 | Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО | % | - | - | - | - | - | 20,2 |
| 8.4 | Экономия емкости полигона до 2020 г. | куб.м | - | - | - | - | - | 604 865 |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения ЗАТО Северск (таблица 33) приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Таблица 33

| № п/п | Инвестиционные проекты по подключению энергопринимающих устройств потребителей к системе электроснабжения | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Срок реализации проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. | всего |
| Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 1 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. гг. | - | 20 348 | - | - | - | - | 20 348 |
| 2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) |  | КЛ-10 кВ |  | - | 6 336 | - | - | - | - | 6 336 |
| 3 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | 4 679 | - | - | - | - | 4 679 |
| 4 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 1 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА | 2021-2035 гг. | - | 54 782 | - | - | - | - | 54 782 |
| 5 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | 559 | - | - | - | 559 |
| 6 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА |  | - | - | 5 687 | - | - | - | 5 687 |
| 7 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | - | 15 652 | - | - | - | - | 15 652 |
| 8 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | 2 236 | - | - | - | 2 236 |
| 9 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | 4 603 | - | - | - | 4 603 |
| 10 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | - | 16 278 | - | - | - | - | 16 278 |
| 11 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП в восточной части Иглаково |  | ВЛ-10 кВ |  | - | - | - | 473 | - | - | 473 |
| 12 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | 4 603 | - | - | 4 603 |
| 13 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | - | 17 530 | - | - | - | - | 17 530 |
| 14 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районе ул.Трудовая и ул.Чайковского) Иглаково |  | ВЛ-10 кВ |  | - | - | - | 1 412 | - | - | 1 412 |
| 15 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | 3 977 | - | - | 3 977 |
| 16 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | - | 3 130 | - | - | - | - | 3 130 |
| 17 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районе ул.Трудовая и ул.Чайковского) Иглаково |  | ВЛ-10 кВ |  | - | - | - | 245 | - | - | 245 |
| 18 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | 702 | - | - | 702 |
| 19 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) во 2 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | - | 28 330 | - | - | - | - | 28 330 |
| 20 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | - | - | - | 7 827 | 7 827 |
| 21 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | - | - | 4 679 | 4 679 |
| 22 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 9 413 | - | - | - | - | - | 9 413 |
| 23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) |  | КЛ-10 кВ |  | - | 820 | - | - | - | - | 820 |
| 24 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | 4 679 | - | - | - | - | 4 679 |
| 25 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | 15 689 | - | - | - | - | - | 15 689 |
| 26 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | - | - | - | 3 913 | 3 913 |
| 27 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |  | - | - | - | - | - | 5 356 | 5 356 |
| 28 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 12 мкр. г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 9 413 | - | - | - | - | - | 9 413 |
| 29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе д.141) |  | КЛ-10 кВ |  | 3 168 | - | - | - | - | - | 3 168 |
| 30 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА |  | 4 218 | - | - | - | - | - | 4 218 |
| 31 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 3 138 | - | - | - | - | - | 3 138 |
| 32 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе д.141) |  | КЛ-10 кВ |  | 783 | - | - | - | - | - | 783 |
| 33 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА |  | 1 054 | - | - | - | - | - | 1 054 |
| 34 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 12 микр. г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | 12 551 | - | - | - | - | - | 12 551 |
| 35 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (в районе Северной дороги) |  | КЛ-10 кВ |  | 485 | - | - | - | - | - | 485 |
| 36 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА |  | 4 850 | - | - | - | - | - | 4 850 |
| 37 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 12 г.Северска – на 130 мест» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2014 гг. | 1 569 | - | - | - | - | - | 1 569 |
| 38 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (в районе Северной дороги) |  | КЛ-10 кВ |  | 37 | - | - | - | - | - | 37 |
| 39 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА |  | 422 | - | - | - | - | - | 422 |
| 40 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | 6 276 | - | - | - | - | - | 6 276 |
| 41 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (на участок в районе Северной дороги и ул.Славского) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | - | - | - | 1 342 | 1 342 |
| 42 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | - | 4 603 | 4 603 |
| 43 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. И более) в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | 23 533 | - | - | - | - | - | 23 533 |
| 44 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (на участке в районе Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | - | - | - | 2 497 | 2 497 |
| 45 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |  | - | - | - | - | - | 6 168 | 6 168 |
| 46 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 3 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 3 138 | - | - | - | - | - | 3 138 |
| 47 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (ул.Калинина, в районе д.133) |  | КЛ-10 кВ |  | - | 1 230 | - | - | - | - | 1 230 |
| 48 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | 4 183 | - | - | - | - | 4 183 |
| 49 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 3 138 | - | - | - | - | - | 3 138 |
| 50 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 кв.) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | 3 727 | - | - | - | 3 727 |
| 51 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | - | 4 183 | - | - | - | 4 183 |
| 52 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) в 3 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | 4 707 | - | - | - | - | - | 4 707 |
| 53 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.133) до ТП (ул.Калинина, в районе д.117) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | - | - | - | 3 280 | 3 280 |
| 54 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*320 кВА |  | - | - | - | - | - | 4 223 | 4 223 |
| 55 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (9 этаж. и более) в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 59 618 | - | - | - | - | - | 59 618 |
| 56 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе д.22) |  | КЛ-10 кВ |  | 2 609 | - | - | - | - | - | 2 609 |
| 57 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*3500 кВА |  | 10 413 | - | - | - | - | - | 10 413 |
| 58 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2013-2020 гг. | 1 569 | - | - | - | - | - | 1 569 |
| 59 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе д.22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе д.16а) |  | КЛ-10 кВ |  | - | 2 087 | - | - | - | - | 2 087 |
| 60 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*160 кВА |  | - | 3 991 | - | - | - | - | 3 991 |
| 61 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в 4 планировочном районе, микрорайоне № 9 г.Северска – на 260 мест» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2014-2016 гг. | 1 569 | - | - | - | - | - | 1 569 |
| 62 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе д.16а) до ТП (ул.Ленина, в районе д. 4) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | 3 727 | - | - | - | 3 727 |
| 63 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*160 кВА |  | - | - | 3 991 | - | - | - | 3 991 |
| 64 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Спортивный комплекс с бассейном в в 4 планировочном районе г.Северска» | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 2021-2035 гг. | 1 569 | - | - | - | - | - | 1 569 |
| 65 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе ДОКа, просп.Коммунистический) |  | КЛ-10 кВ |  | - | - | - | - | - | 1 603 | 1 603 |
| 66 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |  | - | - | - | - | - | 3 991 | 3 991 |
| 67 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Пристройка к МБДОУ «Детский сад ОВ № 31» в 4 планировочном районе г.Северска - на 80 мест» | - | 2013-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Расширение МБОУ «СОШ №76» дошкольного учреждения в 1 планировочном районе г.Северска – на 80 мест» | - | 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Реконструкция здания бывшего детского сада во 2 планировочном районе г.Северска под детское дошкольное учреждение - на 80 мест» | - | 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного во 2 планировочном районе г.Северска с дополнительным выделением 80 мест» | - | 2013-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Организация дополнительных мест в существующих учреждениях во 2 планировочном районе г.Северска (140 мест): МБДОУ «Детский сад № 11» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 17» – 55 мест, МБДОУ «Детский сад № 7» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 25» – 15 мест» | - | 2013-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Организация дополнительных мест в существующих учреждениях в 3 планировочном районе г.Северска (всего – 125 мест) – МБДОУ «ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 56» – 15 мест, МБДОУ «Детский сад № 44» – 80 мест, МБДОУ «Детский сад ОВ № 37» – 30 мест» | - | 2013-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Организация дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад № 55» в 4 планировочном районе г.Северска на 15 мест» | - | 2013-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в микрорайоне № 10 в 4 планировочном районе г.Северска на 130 мест» | - | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в мкр.«Сосновка» в планировочном районе «Новый» г.Северска на 130 мест» | - | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в планировочном районе «Новый» г.Северска на 80 мест» | - | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Специализированный центр спортивной гимнастики на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова в 4 планировочном районе г.Северска» | - | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 86» под дом детского творчества во 2 планировочном районе г.Северска на 400 мест» | - | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Реорганизация МБОУ «СОШ № 86» и МБОУ «СОШ № 90» на базе последней в 1 - 2 планировочных районах г.Северска» | - | 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в микрорайоне среднеэтажной застройки в 4 планировочном районе г.Северска на 80 мест» | - | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Судостроителей) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-6 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | 3 258 | - | - | - | 3 258 |
| 82 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | 4 679 | - | - | - | 4 679 |
| 83 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районе ул.Корсакова, ул.Кооперативная) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест» | КЛ-6 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | 3 853 | - | - | 3 853 |
| 84 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | - | - | 4 183 | - | - | 4 183 |
| 85 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь» | ВЛ-6 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | 355 | - | 355 |
| 86 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | - | 936 | - | 936 |
| 87 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь» | ВЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | 1 057 | - | 1 057 |
| 88 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | - | 2 854 | - | 2 854 |
| 89 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Спортивный комплекс в пос.Самусь» | ВЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | 323 | - | 323 |
| 90 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | - | 842 | - | 842 |
| 91 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Воровского) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4 этаж.) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях)» | КЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | 1 700 | 1 700 |
| 92 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | - | 4 603 | 4 603 |
| 93 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Кирова) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | 1 133 | 1 133 |
| 94 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | - | 4 143 | 4 143 |
| 95 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Кирова) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в пос.Самусь на 80 мест» | КЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | 142 | 142 |
| 96 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | - | 460 | 460 |
| 97 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово» | ВЛ-6 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | 2 762 | - | - | 2 762 |
| 98 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*100 кВА |  | - | - | - | 3 991 | - | - | 3 991 |
| 99 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест» | ВЛ-6 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | 47 | - | 47 |
| 100 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 101 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест» | ВЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | 87 | - | 87 |
| 102 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | - | - | - | 209 | - | 209 |
| 103 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово» | ВЛ-6 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | 1 641 | - | 1 641 |
| 104 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | - | - | - | 3 890 | - | 3 890 |
| 105 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | 205 | - | 205 |
| 106 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | 1 427 | - | 1 427 |
| 107 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Детский сад в пос.Орловка на 50 мест» | ВЛ-10 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | 47 | - | 47 |
| 108 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | 322 | - | 322 |
| 109 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ | 2013-2020 гг. | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
| 110 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА |  | - | - | - | - | 1 013 | - | 1 013 |
| 111 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест» | ВЛ-10 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
| 112 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА |  | - | - | - | - | 1 841 | - | 1 841 |
| 113 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | 442 | 442 |
| 114 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | - | - | 3 743 | 3 743 |
| 115 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Спортивный комплекс в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ | 2021-2035 гг. | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 116 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА |  | - | - | - | - | - | 936 | 936 |
| 117 | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки: «Водозабор № 3 в районе пос.Самусь» | Подстанция 35 кВ 2х 3,5 МВА | 2014 г. | 134 591 | - | - | - | - | - | 134 591 |
| 118 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» |  | ВЛ-35 кВ |  | 34 200 | - | - | - | - | - | 34 200 |
| 119 | Всего по инвестиционным проектам |  |  |  | 353720 | 184055 | 36650 | 26201 | 17631 | 66894 | 685151 |

Продолжение таблицы 33

| № п/п | Инвестиционные проекты по подключению энергопринимающих устройств потребителей к системе электроснабжения | Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый эффект | ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. | всего |  |
| Развитие электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 408 | - | 408 | - |
| 2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 1 071 | 1 071 | - |
| 5 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 309 | - | 309 | - |
| 8 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 319 | 319 | - |
| 11 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП в восточной части Иглаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 342 | - | 342 | - |
| 14 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районе ул.Трудовая и ул.Чайковского) Иглаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 60 | - | 60 |  |
| 17 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районе ул.Трудовая и ул.Чайковского) Иглаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 553 | 553 | - |
| 20 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 437 | - | 437 | - |
| 23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 741 | 741 | - |
| 26 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 465 | - | 465 | - |
| 29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе д.141) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 114 | - | 114 | - |
| 32 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе д.141) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 568 | 568 | - |
| 35 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (в районе Северной дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | 52 | - | - | - | - | 52 | - |
| 38 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (в районе Северной дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 306 | 306 | - |
| 41 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (на участок в районе Северной дороги и ул.Славского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 1 140 | 1 140 | - |
| 44 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (на участке в районе Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 143 | - | 143 | - |
| 47 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (ул.Калинина, в районе д.133) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 144 | - | 144 | - |
| 50 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 233 | 233 | - |
| 53 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.133) до ТП (ул.Калинина, в районе д.117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 2 796 | - | 2 796 | - |
| 56 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе д.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 96 | - | 96 | - |
| 59 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе д.22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе д.16а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | 104 |  | - | 104 | - |
| 62 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе д.16а) до ТП (ул.Ленина, в районе д. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - |  | 96 | 96 | - |
| 65 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе ДОКа, просп.Коммунистический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | 32 | - | - | - | 32 | - |
| 68 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 69 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 70 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - |
| 71 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | 56 | - | - | - | - | 56 | - |
| 72 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - |
| 73 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
| 74 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 52 | - | 52 | - |
| 75 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 52 | - | 52 | - |
| 76 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - |
| 77 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 72 | - | 72 | - |
| 78 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 160 | 160 | - |
| 79 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | 52 | - | - | - | - | - | 52 | - |
| 80 | Дополнительных мероприятий по подключению не требуется | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - |
| 81 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Судостроителей) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 419 | - | 419 | - |
| 82 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районе ул.Корсакова, ул.Кооперативная) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 160 | - | 160 | - |
| 84 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - |
| 86 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 239 | 239 | - |
| 88 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 72 | 72 | - |
| 90 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Воровского) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - |
| 92 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Кирова) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 281 | 281 | - |
| 94 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Кирова) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - |
| 96 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 34 | - | 34 | - |
| 98 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| 100 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 102 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 148 | 148 | - |
| 104 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 95 | - | 95 | - |
| 106 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
| 108 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | 68 | - | 68 | - |
| 110 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - |
| 112 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 296 | 296 | - |
| 114 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Присоединение новых потребителей | кВт | - | - | - | - | - | 72 | 72 | - |
| 116 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | Присоединение новых потребителей | кВт | - | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - |
| 118 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Всего по инвестиционным проектам |  |  | 116 | 2 196 | 32 | 104 | 6 402 | 6 787 | 15 637 |  |

## ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения ЗАТО Северск (таблица 34) приведено в разделе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 34

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно-модульной котельной по ул.Камышка | Обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения жилищного фонда по ул.Камышка | 1 котельная | 1 | 23144,0 | 2014 г. |
| 1.2 | Внедрение электронного преобразователя солей жесткости на котельной РММ пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения в пос.Самусь | ед. | 1 | 149,9 | 2013 г. |
| 1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч на центральной отопительной котельной | Обеспечение надежности теплоснабжения вновь подключаемых потребителей | ед. | 1 | 11331,1 | 2018 - 2035 гг. |
| 1.4 | Реконструкция котельной в пос.Орловка мощностью 1,85 Гкал (перевод с нефти на иные виды топлива) | Обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения жилищного фонда пос.Орловка | 1 котельная | 1 | 22984,1 | 2013 г. |
| 1.5 | Внедрение электронного преобразователя солей жесткости на котельной пос.Орловка | Повышение надежности теплоснабжения в пос.Орловка | ед. | 1 | 113,1 | 2013 г. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии - всего, в том числе: |  |  |  | 57722,2 |  |
|  | - ОАО «Тепловые сети» |  |  |  | 0,0 |  |
|  | - ООО «Тепло» |  |  |  | 34428,3 |  |
|  | - ООО «Сети» |  |  |  | 23293,9 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | Повышение пропускной способности головных участков тепломагистралей, повышение надежности теплоснабжения за счет дублирования головных магистралей и перераспределения нагрузки | п.м | 700 | 7747,6 | 2013 - 2017 гг. |
| 2.2. | Перекладка сетей теплоснабжения в границах ул.Комсомольская, ул.Лесная, ул.Первомайская и просп.Коммунистический | Обеспечение подключения блокированных малоэтажных домов в 1 планировочном районе г.Северска | п.м | 4700 | 72850,0 | 2018 - 2035 гг. |
| 2.3. | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000 - 2870 п.м) | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности теплоснабжения | п.м | 2870 | 254086,4 | 2014 - 2015 гг. |
| 2.4 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | Повышение надежности теплоснабжения, оптимизация параметров работы теплосети | 1 ПНС | 2 | 13413,0 | 2015 - 2016 гг. |
| 2.5 | Изменение схемы подключения напорного и всасывающего коллекторов на ПНС-3 | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности теплоснабжения, оптимизация параметров работы теплосети | 1 ПНС | 1 | 2104,0 | 2013 г. |
| 2.6 | Создание системы диспетчеризации с монтажом контрольных точек на тепловых сетях г.Северска, для постоянного контроля параметров теплоносителя | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности теплоснабжения, оптимизация параметров работы теплосети | 1 точка контроля | 14 | 3156,0 | 2013 - 2015 гг. |
| 2.7 | Замена электродвигателей с насосами на ПНС-2 с установкой частотных регуляторов | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности теплоснабжения, оптимизация параметров работы теплосети | 1 ПНС | 1 | 37607,9 | 2013 - 2014 гг. |
| 2.8 | Замена электродвигателей с насосами на ПНС-3 с установкой частотных регуляторов | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности теплоснабжения, оптимизация параметров работы теплосети | 1 ПНС | 1 | 37607,9 | 2014 - 2015 гг. |
| 2.9 | Модернизация УТ-2а | Обеспечение надежности теплоснабжения жилищного фонда г.Северска | 1 УТ | 1 | 11572,0 | 2013 г. |
| 2.10 | Перекладка тепловых сетей в г.Северске | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей г.Северска | п.м | 92010 | 1987416,0 | 2013 - 2035 гг. |
| 2.11 | Восстановление тепловой изоляции сетей |  | п.м | 7000 | 50284,3 | 2013 - 2014 гг. |
| 2.12 | Закольцовка 3-ей тепломагистрали с прокладкой сетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения ул.Калинина и ул.Славского | Обеспечение подключения объектов нового строительства в юго-восточной части 4-го района застройки | п.м | 3600 | 77760,0 | 2014 - 2035 гг. |
| 2.13 | Прокладка теплосети 2-й Южной тепломагистрали в районе здания по ул.Калинина, 109 до спортивного комплекса с бассейнами по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | Обеспечение подключения многопрофильного спортивного комплекса с бассейнами по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | п.м | 140 | 3024,0 | 2017 г. |
| 2.14 | Прокладка сети от 3-ей тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистический и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | Обеспечение подключения спортивного комплекса с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | п.м | 80 | 1728,0 | 2018 - 2035 гг. |
| 2.15 | Перекладка теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | Обеспечение надежности теплоснабжения в пос.Самусь | п.м | 200 | 2074,3 | 2014 - 2015 гг. |
| 2.16 | Перекладка тепловых сетей в пос.Самусь | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей пос.Самусь | п.м | 2400 | 35117,1 | 2016 - 2035 гг. |
| 2.17 | Теплосеть от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | п.м | 150 | 3240,0 | 2017 г. |
| 2.18 | Прокладка теплосети вдоль д.10, д.12, д.14 по ул.Ворошилова пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8 этаж.) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | п.м | 260 | 5616,0 | 2017 г. |
| 2.19 | Прокладка теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | Обеспечение подключения вновь строящегося клуба в пос.Самусь на 400 мест | п.м | 900 | 19440,0 | 2017 г. |
| 2.20 | Прокладка теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | Обеспечение подключения спортивного комплекса в пос.Самусь | п.м | 870 | 18792,0 | 2018 - 2035 гг. |
| 2.21 | Перекладка тепловых сетей в пос.Орловка | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей пос.Орловка | п.м | 600 | 8779,3 | 2017 - 2035 гг. |
| 2.22 | Прокладка теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | Обеспечение подключения вновь строящихся блокированных малоэтажных домов, детского сада, клуба и спортивного комплекса в северной части пос.Орловка | п.м | 1150 | 24840,0 | 2017 г. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей - всего, в том числе: |  |  |  | 2678255,8 |  |
|  | - ОАО «Тепловые сети» |  |  |  | 2560357,2 |  |
|  | - ООО «Тепло» |  |  |  | 117898,7 |  |
|  | - ООО «Сети» |  |  |  | 0,0 |  |

Таблица 34 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2035 гг. |  |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно-модульной котельной по ул.Камышка | Экономия топлива | т у.т. | 0,0 | 0,0 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 2722,1 | 18 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 615,0 | 615,0 | 11069,5 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных расходов за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 522,5 | 522,5 | 522,5 | 9404,5 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 2527,5 |  |
| 1.2 | Внедрение электронного преобразователя солей жесткости на котельной РММ пос.Самусь | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования | Гкал | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 1710,0 | 1 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 199,9 | 199,9 | 199,9 | 199,9 | 3597,8 |  |
| 1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч на центральной отопительной котельной | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10,4 | - |
| 1.4 | Реконструкция котельной в пос.Орловка мощностью 1,85 Гкал/ч (перевод с нефти на иные виды топлива) | Экономия топлива | т у.т. | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 95,6 | 17 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 620,7 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных расходов за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0,0 | 1154,6 | 1154,6 | 1154,6 | 1154,6 | 20782,7 |  |
|  |  | Снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. | 0,0 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 2527,5 |  |
| 1.5 | Внедрение электронного преобразователя солей жесткости на котельной пос.Орловка | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования | Гкал | 0,0 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 2902,5 | 0,3 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 339,3 | 339,3 | 339,3 | 339,3 | 6106,9 |  |
| 2 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2 | Перекладка сетей теплоснабжения в границах ул.Комсомольская, ул.Лесная, ул.Первомайская и просп.Коммунистический | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45200,0 | 26 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27582,1 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 |  |
| 2.3 | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000 - 2870 п.м) | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 0,0 | 2253,0 | 4506,0 | 4506,0 | 81108,0 | 94 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1374,8 | 2749,7 | 2749,7 | 49494,0 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 29,0 | 29,0 | 522,0 |  |
| 2.4 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | Снижение эксплуатационных расходов за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1196,6 | 2393,1 | 43076,1 | 6 |
| 2.5 | Изменение схемы подключения напорного и всасывающего коллекторов на ПНС-3 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт-ч | 0,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 4896,0 | 2 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 1257,0 | 1257,0 | 1257,0 | 1257,0 | 22626,6 |  |
| 2.6 | Создание системы диспетчеризации с монтажом контрольных точек на тепловых сетях г.Северска, для постоянного контроля параметров теплоносителя | Экономия электрической энергии | тыс. кВт-ч | 0,0 | 477,5 | 955,0 | 1337,0 | 1337,0 | 24066,0 | 0,5 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 2206,7 | 4413,5 | 6178,9 | 6178,9 | 111219,5 |  |
| 2.7 | Замена электродвигателей с насосами на ПНС-2 с установкой частотных регуляторов | Экономия электрической энергии | тыс. кВт-ч | 0,0 | 0,0 | 576,4 | 576,4 | 576,4 | 10375,2 | 14 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2663,8 | 2663,8 | 2663,8 | 47948,3 |  |
| 2.8 | Замена электродвигателей с насосами на ПНС-3 с установкой частотных регуляторов | Экономия электрической энергии | тыс. кВт-ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,4 | 576,4 | 10375,2 | 14 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2663,8 | 2663,8 | 47948,3 |  |
| 2.9 | Модернизация УТ-2а | Экономия электрической энергии | тыс. кВт-ч. | 0,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 | 16326,0 | 3 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 4191,6 | 4191,6 | 4191,6 | 4191,6 | 75449,6 |  |
| 2.10 | Перекладка тепловых сетей в г.Северске | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 3847,0 | 7695,0 | 11544,0 | 15394,0 | 969604,5 | 70 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 2347,5 | 4695,7 | 7044,4 | 9393,8 | 591675,1 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 36,0 | 72,0 | 108,0 | 144,0 | 9071,9 |  |
| 2.11 | Восстановление тепловой изоляции сетей | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 3633,0 | 7266,0 | 7266,0 | 7266,0 | 130788,0 | 12 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 2216,9 | 4433,9 | 4433,9 | 4433,9 | 79809,9 |  |
| 2.12 | Закольцовка 3-ей тепломагистрали с прокладкой сетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения ул.Калинина и ул.Славского | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  | 0,2 |  |  | 35,6 | 19,2 | - |
| 2.13 | Прокладка теплосети от тепловой камеры у жилого дома № 64 по ул.Калинина до спортивного комплекса с бассейнами по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,2 |  | - |
| 2.14 | Прокладка сети от 3-ей тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистический и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 2,2 |  | - |
| 2.15 | Перекладка теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 72,0 | 289 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 7,4 | 7,4 | 132,5 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 |  |
| 2.16 | Перекладка тепловых сетей в пос.Самусь | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 405,5 | 887 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 746,4 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 230,8 |  |
| 2.17 | Теплосеть от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,2 |  | - |
| 2.18 | Прокладка теплосети вдоль д.10, д.12, д.14 по ул.Ворошилова в пос.Самусь | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,2 |  | - |
| 2.19 | Прокладка теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,3 |  | - |
| 2.20 | Прокладка теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,2 | - |
| 2.21 | Перекладка тепловых сетей в пос.Орловка | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,5 | 43 |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |  |
| 2.22 | Прокладка теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  | 1,8 |  | - |
|  | Снижение эксплуатационных затрат в результате реализации проектов - всего, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 14124,5 | 26268,0 | 35672,5 | 39262,0 | 1168994,3 |  |
|  | - ОАО «Тепловые сети» |  | тыс. руб. | 0,0 | 12255,9 | 23116,8 | 32516,6 | 36098,6 | 1106846,2 |  |
|  | - ООО «Тепло» |  | тыс. руб. | 0,0 | 1868,6 | 1873,3 | 1878,0 | 1885,5 | 39146,6 |  |
|  | - ООО «Сети» |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1277,9 | 1277,9 | 1277,9 | 23001,4 |  |

## ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения ЗАТО Северск (таблица 35) приведено в разделе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 35

| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Техни-ческие параметры проекта | Срок реализации проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. | Всего |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | Анализ проб воды до начала строительства водозабора, мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора | скважина | 3 | 2013 г. | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
| 1.2 | Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей, исключение риска подачи воды, загрязненной химическими соединениями, потребителям | водозабор | 1 | 2014-2019 гг. | 0 | 65087,3 | 348097,7 | 348097,7 | 348097,7 | 696195,4 | 1805575,8 |
| 1.3 | Строительство скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а. | Обеспечение надежности подачи воды | скважина | 2 | 2015 г. | 0 | 0 | 14174 | 0 | 0 | 0 | 14174 |
| 1.4 | Строительство скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б | Обеспечение надежности подачи воды | скважина | 4 | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 28489 | 0 | 0 | 28489 |
| 1.5 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборах № 1, 2 | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 2015 г. | 0 | 0 | 208860 | 0 | 0 | 0 | 208860 |
| 1.6 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1. | Снижение аварийности работы насосного оборудования, обеспечение надежности работы системы водоснабжения | насос | 27 | 2013-2017 гг. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1750 | 0 | 6750 |
| 1.7 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2. | Снижение аварийности работы насосного оборудования, обеспечение надежности работы системы водоснабжения | насос | 25 | 2013-2017 гг. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 6250 |
| 1.8 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема | Снижение аварийности работы насосного оборудования, обеспечение надежности работы системы водоснабжения | насос | 18 | 2013-2017 гг. | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |  | 2700 |
| 1.9 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм), с увеличением диаметров | Обеспечение надежности водоснабжения. Снижение аварийности водопровода, обеспечение требуемой пропускной способности сети водопровода в том числе для обеспечения горячего водоснабжения после перехода на закрытую систему теплоснабжения | км | 138,6 | 2013-2021 гг. | 60331 | 60331 | 60331 | 60331 | 60331 | 241325 | 542980 |
| 1.10 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) | Обеспечение надежности водоснабжения, снижение аварийности водопровода, обеспечение требуемой пропускной способности сети водопровода | км | 71,9 | 2022-2035 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049643 | 1049643 |
| 1.11 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоснабжения. | система | 1 | 2014 г. | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,4 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Строительство ограждений санитарной зоны водозабора | Минимизация риска химического и микробного загрязнения водных источников, обеспечение нормативного качества водоснабжения потребителей | объект | 1 | 2013 г. | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940 |
| 1.13 | Модернизация сетей водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | км | 3 | 2013-2014 гг. гг. | 5876 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753 |
| 1.14 | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | насос | 10 | 2013-2014 гг. | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  | пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Модернизация сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | км | 0,5 | 2014 г. | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 |
|  | дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | км | 1,104 | 2014-2015 гг. |  | 2163 | 2163 |  |  |  | 4325 |
| 1.17 | Всего по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 77448 | 140003 | 636726 | 440018 | 411729 | 1987163 | 3693086 |
| 1.18 | ОАО «СВК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3668609 |
| 1.19 | ООО «ВКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24477 |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне № 12, мкр.«Сосновка» | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства микрорайона № 12, мкр. «Сосновка» | км | 5,54 | 2013 г., 2016 г., 2021-2035 гг. | 3512 | 0 | 0 | 3512 | 0 | 14687 | 21710 |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе; нагрузка 107,0 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 1 планировочного района. | км | 8,29 | 2013 г., 2016 г., 2021-2035 гг. | 4420 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 23624 | 32464 |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе; нагрузка 47,7 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 2 планировочного района | км | 2,53 | 2018-2035 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913 | 9913 |
| 2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе; нагрузка 27,28 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 4 планировочного района | км | 1,62 | 2013 г., 2016 г., 2021-2035 гг. | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 4896 | 6347 |
| 2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе; нагрузка 290,0 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 3 планировочного района | км | 22,68 | 2013 г., 2016 г., 2021-2035 гг. | 17070 | 0 | 0 | 17070 | 0 | 54729 | 88870 |
| 2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково; нагрузка 26,85 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства Иглаково. | км | 3,25 | 2013 г., 2016 г., 2021-2035 гг. | 2195 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 8340 | 12730 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час | Подключение новых потребителей | скважина | 1 скважина | 2014 г. | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
| 2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Озерной | Подключение новых потребителей по ул.Озерной | км | 0,628 | 2013 г. | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169 |
| 2.9 | Строительство водопровода 110 мм по ул.К.Маркса | Подключение новых потребителей по ул.К.Маркса | км | 0,517 | 2013 г. | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323 |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов индивидуального строительства на севере и северо-востоке поселка; нагрузка 12,5 куб. м/час | км | 2,64 | 2013-2035 гг. | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035 | 10325 |
| 2.11 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | Подключение к системе водоснабжения объектов нового многоэтажного строительства на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы); нагрузка 37,6 куб. м/час | км | 5,38 | 2013-2035 гг. | 4208 | 0 | 4208 | 0 | 0 | 12677 | 21093 |
| 2.12 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях поселка Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового среднеэтажного строительства на реконструиру-емых территориях поселка; нагрузка 17,9 куб. м/час | км | 2,53 | 2021-2035 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926 | 9926 |
|  | пос.Орловка, дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства пос.Орловка; нагрузка 21,5 куб. м/час | км | 3,80 | 2013-2035 гг. | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 14873 |
| 2.14 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства; нагрузка 7,2 куб. м/час | км | 1,51 | 2013-2035 гг. | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 5900 |
| 2.15 | Всего по инвестиционным проектам по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 42109 | 1026 | 4208 | 27922 | 0 | 165404 | 240670 |
| 2.16 | ОАО «СВК» |  |  |  |  | 27922 | 0 | 0 | 27922 | 0 | 116189 | 172034 |
| 2.17 | ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 14187 | 1026 | 4208 | 0 | 0 | 49215 | 68636 |

Таблица 35 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты | Эффективность проектов |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | Анализ проб воды до начала строительства водозабора, мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | куб.м/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | – |
| 1.3 | Строительство скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | – |
| 1.4 | Строительство скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б | Увеличение дебета скважин | куб.м/час. | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | – |
| 1.5 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборах № 1, 2 | Снижение объема производства воды | тыс. куб.м | – | – | 1664,4 | 1664,4 | 1664,4 | 29959,2 | 7 |
| 1.6 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс. кВт.ч | 114 | 227 | 341 | 454 | 613 | 1590 | 4,1 |
|  |  | Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс. руб. | 431 | 862 | 1294 | 1725 | 2329 | 9649 | 4,1 |
| 1.7 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс. кВт.ч | 123 | 245 | 368 | 490 | 613 | 1717 | 3,6 |
|  |  | Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс. руб. | 462 | 923 | 1385 | 1847 | 2309 | 10381 | 3,6 |
| 1.8 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс. кВт.ч | 92 | 184 | 276 | 368 | 506 | 1287 | 3,0 |
|  |  |  | тыс. руб. | 309 | 617 | 926 | 1234 | 1697 | 4320 | 3,0 |
| 1.9 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм), с увеличением диаметров | Снижение аварийности сети | тыс. руб. | – | 179 | 358 | 538 | 717 | 8961 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  | Снижение потерь воды | тыс. куб.м | – | 43,7 | 87,3 | 131,0 | 174,6 | 6023,9 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  |  | тыс. руб. | - | 711,9 | 1423,8 | 2135,8 | 2847,7 | 98244,8 |  |
| 1.10 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) | Снижение аварийности сети | тыс. руб. | – | – | – | – | – | 15891 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  | Снижение потерь воды | тыс. куб.м | – | – | – | – | – | 11787,23 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  |  | тыс. руб. | – | – | – | – | – | 192239,9 |  |
| 1.9 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм), с увеличением диаметров | Снижение аварийности сети | тыс. руб. | - | 179 | 358 | 538 | 717 | 8961 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  | Снижение потерь воды | тыс. куб.м | - | 43,7 | 87,3 | 131,0 | 174,6 | 6023,9 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.10 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) | Снижение аварийности сети | тыс. руб. | – | – | – | – | – | 15891 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  | Снижение потерь воды | тыс. куб.м | – | – | – | – | – | 11787,23 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.11 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоснабжения. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Строительство ограждений санитарной зоны водозабора | Обеспечение требований законодательства | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13 | Модернизация сетей водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | – | – | – | – | – | – | – | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.14 | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования | тыс. кВт.ч | 0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 43,8 | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  | пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Модернизация сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | – | – | – | – | – | – | – | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  | дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | – | – | – | – | – | – | – | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне № 12 (мкр.«Сосновка») | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства. | куб./м в час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 58,0 | - |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе; нагрузка 107,0 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 83,7 | - |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе; нагрузка 47,7 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час |  |  |  |  |  | 47,1 | - |
| 2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе; нагрузка 27,28 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 21,3 | - |
| 2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе; нагрузка 290,0 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 227,0 | - |
| 2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково; нагрузка 26,85 куб. м/час | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 21,0 | - |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час | Увеличение дебета скважин | куб.м/час. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| 2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Озерной | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения | куб./м в час | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.9 | Строительство водопровода 110 мм по ул.К.Маркса | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения | куб./м в час | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке поселка | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,8 | - |
| 2.11 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 29,4 | - |
| 2.12 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях поселка Самусь | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,0 | - |
|  | пос.Орловка, дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 16,8 | - |
| 2.14 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб./м в час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 5,6 | - |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат в результате реализации проектов - всего, в том числе: |  |  | 100 | 2266 | 31504 | 33597 | 35709 | 821846 |  |
| 3.1 | ОАО «СВК» |  |  | 100 | 2192,672 | 31430,32 | 33522,99 | 35635,66 | 821699,3 |  |
| 3.2 | ООО «ВКХ» |  |  | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 147 |  |

## ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения ЗАТО Северск (таблица 36) приведено в разделе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 36

| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Техни-ческие пара-метры проекта | Срок реализации проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. | Всего |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство очистных сооружений г.Северска с полной биологической очисткой | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томь | тыс. куб. м/сут. | 80 | 2013-2020 гг. | 39000 | 386308 | 386308 | 386308 | 386308 | 1158924 | 2743155 |
| 1.2 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 72,8 | 2013-2035 гг. | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | 352684 | 450652 |
| 1.3 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 40,2 | 2013-2035 гг. | 24689 | 24689 | 24689 | 24689 | 24689 | 444393 | 567836 |
| 1.4 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 42,7 | 2013-2035 гг. | 71275 | 71275 | 71275 | 71275 | 71275 | 1282953 | 1639329 |
| 1.5 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | - | - | 2013 г. | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| 1.6 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | - | - | 2013 г. | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14550 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томь | тыс. куб. м/сут. | 5 | 2014-2015 гг. | 0 | 3600 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 76600 |
| 1.8 | Всего по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 169910 | 505465 | 574865 | 501865 | 501865 | 3238955 | 5492926 |
|  | ОАО «СВК» |  |  |  |  | 169910 | 501865 | 501865 | 501865 | 501865 | 3238955 | 5416326 |
|  | ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 0 | 3600 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 76600 |
| 2 | Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения |  |  |  |  | 26401 | 18234 | 2153892 | 26401 | 0 | 109777 | 2334704 |
| 2.1 | Строительство канализационной насосной станции КНС-1а | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г.Северск | куб. м/час. | 800 | 2013-2014 гг. | 93371,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93372 |
| 2.2 | Строительство коллекторов от КНС-1а до канализационных очистных сооружений | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г.Северск | км | 4,44 | 2013-2014 гг. | 211664,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211664 |
| 2.3 | Строительство напорного канализационного коллектора от общественных зданий Иглаково до очистных сооружений. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково | км | 1,6 | 2014-2015 гг. | 0 | 11234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11234 |
| 2.4 | Строительство канализационной насосной станции модульного типа. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково | насосная станция | 1 | 2014-2015 гг. | 0 | 0 | 19020 | 0 | 0 | 0,0 | 19020 |
| 2.5 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | Подключение к системе водоотведения новых потребителей Иглаково; нагрузка 32,2 куб.м/час | км | 2,22 | 2013-2020 гг. | 2374 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 9020 | 13767 |
| 2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 1-го планировочного района; нагрузка 120,3 куб.м/час | км | 5,67 | 2013-2035 гг. | 4780,3 | 0,0 | 0,0 | 4780,3 | 0,0 | 25550 | 35111 |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 2-го планировочного района; нагрузка 34,4 куб.м/час | км | 1,73 | 2021-2035 гг.гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10721 | 10721 |
| 2.8 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 3-го планировочного района; нагрузка 27,8 куб.м/час | км | 1,11 | 2013-2035 гг. | 784,6 | 0,0 | 0,0 | 784,6 | 0,0 | 5295 | 6864 |
| 2.9 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района; нагрузка 348 куб.м/час | насосная станция | 1 | 2014-2015 гг. | 0 | 3500 | 89871,8 | 0 | 0 | 0 | 93372 |
| 2.10 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района; нагрузка 348 куб.м/час | км | 2,1 | 2014-2015 гг. | 0 | 3500 | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 48500 |
| 2.11 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района; нагрузка 348 куб.м/час | км | 15,53 | 2013-2035 гг. | 18462 | 0 | 0 | 18462 | 0 | 59191 | 96115 |
| 2.12 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов. | Разгрузка самотечного коллектора диам. 900 мм. Подключение к системе водоотведения южной части города мкр. «Сосновка» (мкр. № 12); нагрузка 88,92 куб.м/час | ед./км | 02/26 | 2013-2020 гг. | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района; нагрузка 348 куб.м/час | км | 10,55 | 2013-2035 гг. | 8688 | 0 | 6649 | 0 | 0 | 49991 | 65328 |
| 2.14 | Всего |  |  |  |  | 331437 | 18234 | 2153892 | 26401 | 0 | 109777 | 2639740 |
|  | ОАО «СВК» |  |  |  |  | 8688 | 0 | 6649 | 0 | 0 | 49991 | 65328 |
|  | ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 331437 | 18234 | 2153892 | 26401 | 0 | 109777 | 2639740 |

Таблица 36 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты | Эффективность проектов |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство очистных сооружений г.Северска с полной биологической очисткой | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томь | тыс. куб. м/сут. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.2 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) | Снижение аварийности сетей | - | - | - | - | - | - | - | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.3 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) | Снижение аварийности сетей | - | - | - | - | - | - | - | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.4 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) | Снижение аварийности сетей | - | - | - | - | - | - | - | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.5 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томь | - | - | - | - | - | - | - | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 2 | Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство канализационной насосной станции КНС-1а | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 119,3 | - |
| 2.2 | Строительство коллекторов от КНС-1а до канализационных очистных сооружений | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 119,3 | - |
| 2.3 | Строительство напорного канализационного коллектора от общественных зданий Иглаково до очистных сооружений | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 25,2 | - |
| 2.4 | Строительство канализационной насосной станции модульного типа | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 25,2 | - |
| 2.5 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 25,2 | - |
| 2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 94,1 | - |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 26,9 | - |
| 2.8 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 21,8 | - |
| 2.9 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 272,3 | - |
| 2.10 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 272,3 | - |
| 2.11 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 272,3 | - |
| 2.12 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 69,6 | - |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | Присоединение новых потребителей | куб.м/час. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 46,5 | - |

## ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАХОРОНЕНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО ЗАТО Северск (таблица 37) приведено в разделе 10 Обосновывающих материалов.

Таблица 37

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полигона ТБО в г.Северске |  |  |  | 86 701 | 2017-2018 гг. |
| 1.1 | Строительство участка захоронения и инфраструктуры полигона ТБО в г.Северске, | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5 | 59 827 | 2017 г. |
| 1.2 | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |  |  |  | 20 226 | 2017 г. |
| 1.2.1 | Бульдозер Т-170 | Сдвигание и уплотнение ТБО и изолирующего грунта | ед. | 1 | 7 008 | 2017 г. |
| 1.2.2 | Экскаватор ЕК-12-20 | Добыча грунта для создания изоляционных слоев | ед. | 1 | 2 985 | 2017 г. |
| 1.2.3 | Самосвал КАМАЗ 55111 | Доставка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 1 894 | 2017 г. |
| 1.2.4 | Погрузчик | Погрузка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 1 979 | 2017 г. |
| 1.2.5 | Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ | Укладка спрессованных брикетов ТБО на карту полигона | ед. |  | 3 905 | 2017 г. |
| 1.2.6 | Поливомоечная машина КО-713Н-01 | Увлажнение полигона | ед. | 1 | 1 602 | 2017 г. |
| 1.2.7 | Ассенизационная машина КО-503В | Откачка фильтрата | ед. | 1 | 853 | 2017 г. |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство полигона ТБО | Обоснование стоимости строительства полигона ТБО | ед. | 1 | 6 648 | 2017 г. |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год |  |  |  | 27 261 |  |
| 2.1 | Здания, сооружения и их структурные компоненты | Снижение объема захоронения ТБО, квеличение срока Эксплуатации полигона, вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот | кв.м | 1000 | 5 123 | 2018 г. |
| 2.2 | Конвейер подающий цепной |  | ед. | 1 | 764 | 2018 г. |
| 2.3 | Конвейер сортировочный ленточный |  | ед. | 1 | 747 | 2018 г. |
| 2.4 | Платформа сортировочная |  | ед. | 1 | 621 | 2018 г. |
| 2.5 | Конвейер для удаления «хвостов» |  | ед. | 1 | 648 | 2018 г. |
| 2.6 | Шкаф управления |  | ед. | 1 | 98 | 2018 г. |
| 2.7 | Монтажные и пуско-наладочные работы |  | ед. | 1 | 67 | 2018 г. |
| 2.8 | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600AT |  | ед. | 1 | 6 724 | 2018 г. |
| 2.9 | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500AT |  | ед. | 1 | 5 643 | 2018 г. |
| 2.10 | Электротельфер |  | ед. | 1 | 16 | 2018 г. |
| 2.11 | Бункер для стекла и лома |  | ед. | 5 | 401 | 2018 г. |
| 2.12 | Погрузчик |  | ед. | 1 | 1 979 | 2018 г. |
| 2.13 | Бортовой автомобиль МАЗ-6312А9-320-010 |  | ед. | 1 | 2 535 | 2018 г. |
| 2.14 | Погрузчик с рулонным захватом |  | ед. | 1 | 909 | 2018 г. |
| 2.15 | Установка весов |  | ед. | 1 | 986 | 2018 г. |
| 3 | Строительство полигона ТБО в пос.Самусь |  |  |  | 94 334 | 2013 г. |
| 3.1 | Строительство участка захоронения и инфраструктуры полигона ТБО в пос.Самусь | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5,5 | 65 511 | 2013 г. |
| 3.2 | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |  |  |  | 21 212 | 2013 г. |
| 3.2.1 | Бульдозер Т-170 | Сдвигание и уплотнение ТБО и изолирующего грунта | ед. | 1 | 7 008 | 2013 г. |
| 3.2.2 | Экскаватор ЕК-12-20 | Добыча грунта для создания изоляционных слоев | ед. | 1 | 2 985 | 2013 г. |
| 3.2.3 | Самосвал КАМАЗ 55111 | Доставка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 1 894 | 2013 г. |
| 3.2.4 | Погрузчик | Погрузка грунта для промежуточной изоляции ТБО | ед. | 1 | 1 979 | 2013 г. |
| 3.2.5 | Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ | Укладка спрессованных брикетов ТБО на карту полигона | ед. | 1 | 3 905 | 2013 г. |
| 3.2.6 | Поливомоечная машина КО-713Н-01 | Увлажнение полигона | ед. | 1 | 1 602 | 2013 г. |
| 3.2.7 | Ассенизационная машина КО-503В | Откачка фильтрата | ед. | 1 | 853 | 2013 г. |
| 3.2.8 | Установка весов | Взвешивание мусоровозов | ед. | 1 | 986 | 2013 г. |
| 3.3 | Разработка ПСД на строительство полигона ТБО | Обоснование стоимости строительства полигона ТБО | ед. | 1 | 7 611 | 2013 г. |
| 4 | Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивацию) свалки ТБО в дер.Семиозерки площадью 7,8 ГА |  | га | 7,8 | 43833 | 2013-2018 гг. |
| 4.1 | Технический этап рекультивации | Восстановление нарушенных земель путем устройству защитных экранов поверхности полигона, сбору и утилизации биогаза. |  |  | 18319 | 2013-2015 гг. |
| 4.1.1 | Бурение и обустройство газодренажных скважин |  | 100 м бурения скважины | 2,5 | 1086 | 2013 г. |
| 4.1.2 | Устройство выравнивающего слоя высотой 20 см |  | 1000 куб.м грунта | 16,1 | 120 | 2013 г. |
| 4.1.3 | Устройство гидроизоляционного слоя из геотекстиля |  | 1000 куб.м грунта | 80,6 | 5174 | 2014 г. |
| 4.1.4 | Устройство защитного переходного слоя - дренажный слой высотой 20 см |  | 1000 куб.м грунта | 16,1 | 6890 | 2015 г. |
| 4.1.5 | Устройство верхнего растительного слоя высотой 15 см |  | 1000 куб.м грунта | 12,1 | 5049 | 2015 г. |
| 4.2 | Первый биологический этап рекультивации (1 год) | Восстановление продуктивности и экономической ценности Восстановленной территории, улучшение окружающей среды. |  |  |  | 2015 г. |
| 4.2.1 | Дискование и вспашка почвы |  | га | 7,8 | 34 | 2015 г. |
| 4.2.2 | Внесение минеральных удобрений (калийных) предпосевное |  | кг | 60 | 1669 | 2015 г. |
| 4.2.3 | Предпосевное прикатывание почвы |  | га | 7,8 | 4 | 2015 г. |
| 4.2.4 | Посев семян многолетних трав тракторной сеялкой |  | кг | 20 | 693 | 2015 г. |
| 4.2.5 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (4 раза в летний период) |  | га | 7,8 | 43 | 2015 г. |
| 4.2.6 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) |  | га | 7,8 | 4942 | 2015 г. |
| 4.3 | Второй биологический этап рекультивации (2-4 годы) |  |  |  |  | 2016-2018 гг. |
| 4.3.1 | Внесение органических удобрений (подкормка) |  | кг | 40 | 1038 | 2016-2018 гг. |
| 4.3.2 | Боронование почвы в один след |  | га | 7,8 | 3 | 2016-2018 гг. |
| 4.3.3 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) |  | га | 7,8 | 14825 | 2016-2018 гг. |
| 4.3.4 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год) |  | га | 7,8 | 193 | 2016-2018 гг. |
| 4.3.5 | Внесение минеральных удобрений |  | кг | 40 | 2070,00 | 2016-2018 гг. |
| 5 | Мероприятия, направленные на востановление нарушенных земель (рекультивацию) полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 ГА |  | га | 17,2664 | 95758 | 2018-2026 гг. |
| 5.1 | Технический этап рекультивации | Восстановление нарушенных земель путем устройства защитных экранов поверхности полигона, сбору и утилизации биогаза. |  |  | 38998 | 2021-2023 гг. |
| 5.1.1 | Бурение и обустройство газодренажных скважин |  | 100 м бурения скважины | 2,5 | 1086 | 2021 г. |
| 5.1.2 | Устройство выравнивающего слоя высотой 20 см |  | 1000 куб.м грунта | 35,7 | 267 | 2021 г. |
| 5.1.3 | Устройство гидроизоляционного слоя из геотекстиля |  | 1000 куб.м грунта | 178,4 | 11452 | 2022 г. |
| 5.1.4 | Устройство защитного переходного слоя - дренажный слой высотой 20 см |  | 1000 куб.м грунта | 35,7 | 15278 | 2023 г. |
| 5.1.5 | Устройство верхнего растительного слоя высотой 15 см |  | 1000 куб.м грунта | 26,8 | 11182 | 2023 г. |
| 5.2 | Первый биологический этап рекультивации (1 год) | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды. |  |  |  | 2023 г. |
| 5.2.1 | Дискование и вспашка почвы |  | га | 17,2664 | 74 | 2023 г. |
| 5.2.2 | Внесение минеральных удобрений (калийных) предпосевное |  | кг | 60 | 3694 | 2023 г. |
| 5.2.3 | Предпосевное прикатывание почвы |  | га | 17,2664 | 9 | 2023 г. |
| 5.2.4 | Посев семян многолетних трав тракторной сеялкой |  | кг | 20 | 1535 | 2023 г. |
| 5.2.5 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (4 раза в летний период) |  | га | 17,2664 | 95 | 2023 г. |
| 5.2.6 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) |  | га | 17,2664 | 10947 | 2023 г. |
| 5.3 | Второй биологический этап рекультивации (2-4 годы) |  |  |  |  | 2024-2026 гг. |
| 5.3.1 | Внесение органических удобрений (подкормка) |  | кг | 40 | 2297 | 2024-2026 гг. |
| 5.3.2 | Боронование почвы в один след |  | га | 17,2664 | 6 | 2024-2026 гг. |
| 5.3.3 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) |  | га | 17,2664 | 32827 | 2024-2026 гг. |
| 5.3.4 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год) |  | га | 17,2664 | 428 | 2024-2026 гг. |
| 5.3.5 | Внесение минеральных удобрений |  | кг | 40 | 4581 | 2024-2026 гг. |
| 6 | Всего: | - | - | - | 347887 | - |

Продолжение таблицы 37

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Срок получения эффекта |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2035 гг. |  |
| 1 | Строительство полигона ТБО в г.Северске | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | натур. показ. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья | т | - | - | - | - | - | 54 200 | 1,5 |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 207 123 |  |
|  |  | Экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения | куб.м | - | - | - | - | - | 604 865 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | 93 753 |  |
|  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | - | - | - | - | - | 2 946 481 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство полигона ТБО в пос.Самусь | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | натур. показ. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | 8969 | 9232 | 9361 | 9629 | 9890 | 241 402 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивацию) свалки ТБО в дер.Семиозерки площадью 7,8 ГА | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | куб.м | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивацию) полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 ГА | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | куб.м | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | 300 876 | - |

Снижение платежей за загрязнение окружающей среды является комплексным эффектом. Его величина напрямую зависит от повышения эффективности системы утилизации (захоронения) ТБО.

Влияние данного эффекта будет возрастать после строительства мусоросортировочного комплекса, так как размер платежей за загрязнение окружающей среды будет снижаться за счет уменьшения общей массы захораниваемых отходов. Экономический эффект в среднем составит 362 тыс. руб. за год, а за период действия Программы – около 6,2 млн. руб.

## ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Полная установка приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях в период 2013-2020 гг. осуществляется в соответствии с целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2140.

## ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Реализация программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и городском освещении в период 2013-2020 гг. осуществляется в соответствии с целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2140.

В период с 2021 г. реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях и городском освещении на территории ЗАТО Северск реализуется в рамках соответствующих муниципальных целевых программ, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Источники финансирования инвестиционных проектов представлены в таблице 38.

Таблица 38

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2035 гг. | Всего |
| 1 | Система электроснабжения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 0 | 156050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156050 |
| 1.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) | КЛ-10 кВ 1,7 км | 0 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 |
| 1.3 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) | КЛ-10 кВ 0,15 км | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 1.5 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА | 0 | 0 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 5687 |
| 1.6 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) | КЛ-10 кВ 1 км | 0 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 2236 |
| 1.7 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0 | 0 | 4603 | 0 | 0 | 0 | 4603 |
| 1.8 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП в восточной части Иглаково | ВЛ-10 кВ 0,6 км | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 |
| 1.9 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0 | 0 | 0 | 4603 | 0 | 0 | 4603 |
| 1.10 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районе ул.Трудовая и ул.Чайковского) Иглаково | ВЛ-10 кВ 2,1 км | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 1657 |
| 1.11 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 0 | 0 | 4679 | 0 | 0 | 4679 |
| 1.12 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) | КЛ-10 кВ 2,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827 | 7827 |
| 1.13 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 | 4679 |
| 1.14 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе ул.Славского, просп.Коммунистический, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 156890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156890 |
| 1.15 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) | КЛ-10 кВ 0,22 км | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 1.16 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 |
| 1.17 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП | КЛ-10 кВ 1,05 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913 | 3913 |
| 1.18 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5356 | 5356 |
| 1.19 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе д.141) | КЛ-10 кВ 1,06 км | 3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951 |
| 1.20 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272 |
| 1.21 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (в районе Северной дороги) | КЛ-10 кВ 0,14 км | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 1.22 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272 |
| 1.23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (на участок в районе Северной дороги и ул.Славского) | КЛ-10 кВ 0,36 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1342 |
| 1.24 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 4603 |
| 1.25 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (на участке в районе Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) | КЛ-10 кВ 0,67 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 2497 |
| 1.26 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА | ТП с трансформаторами 2*1600 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168 | 6168 |
| 1.27 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.141) до ТП (ул.Калинина, в районе д.133) | КЛ-10 кВ 0,33 км | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 1.28 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 0 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183 |
| 1.29 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 кв.) | КЛ-10 кВ 1 км | 0 | 0 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 3727 |
| 1.30 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 0 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 4183 |
| 1.31 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе д.133) до ТП (ул.Калинина, в районе д. 117) | КЛ-10 кВ 0,88 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 3280 |
| 1.32 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА | ТП с трансформаторами 2*320 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223 | 4223 |
| 1.33 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе д.22) | КЛ-10 кВ 0,7 км | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 |
| 1.34 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА | ТП с трансформаторами 2*3500 кВА | 10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10413 |
| 1.35 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе д.22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе д.16а) | КЛ-10 кВ 0,56 км | 0 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 |
| 1.36 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 0 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991 |
| 1.37 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе д.16а) до ТП (ул.Ленина, в районе д. 4) | КЛ-10 кВ 1 км | 0 | 0 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 3727 |
| 1.38 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 0 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 3991 |
| 1.39 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе ДОКа, просп.Коммунистический) | КЛ-10 кВ 0,43 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 1603 |
| 1.40 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991 | 3991 |
| 1.41 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Судостроителей) | КЛ-6 кВ 1,15 км | 0 | 0 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 3258 |
| 1.42 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 0 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 4679 |
| 1.43 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районе ул.Корсакова, ул.Кооперативная) | КЛ-6 кВ 1,36 км | 0 | 0 | 0 | 3853 | 0 | 0 | 3853 |
| 1.44 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 0 | 0 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 4183 |
| 1.45 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) | ВЛ-6 кВ 2,2 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 1735 |
| 1.46 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 4632 | 0 | 4632 |
| 1.47 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Воровского) | КЛ-6 кВ 0,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
| 1.48 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 4603 |
| 1.49 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в районе ул.Пекарского, ул.Кирова) | КЛ-6 кВ 0,45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 |
| 1.50 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 4603 |
| 1.51 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | КЛ-6 кВ 3,5 км | 0 | 0 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 2762 |
| 1.52 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА | ТП с трансформаторами 2*100 кВА | 0 | 0 | 0 | 3991 | 0 | 0 | 3991 |
| 1.53 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | КЛ-6 кВ 2,25 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1775 |
| 1.54 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 4224 |
| 1.55 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | ВЛ-10 кВ 0,84 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 |
| 1.56 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 0 | 4603 |
| 1.57 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220/35/10 кВ «Орловка» до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | ВЛ-10 кВ 0,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 |
| 1.58 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 | 4679 |
| 1.59 | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | Подстанция 35 кВ 2х 3,5 МВА | 134591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134591 |
| 1.60 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | ВЛ-35 кВ | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 |
|  | Источник финансирования: плата за технологическое присоединение |  | 353720 | 184055 | 36650 | 26201 | 17631 | 66894 | 685151 |
|  | Всего |  | 353720 | 184055 | 36650 | 26201 | 17631 | 66894 | 685151 |
| 2 | Система теплоснабжения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство блочно-модульной котельной по ул.Камышка Источник финансирования: бюджетные средства | 1 котельная |  | 23144,0 |  |  |  |  | 23144,0 |
| 2.1.2 | Внедрение электронного преобразователя солей жесткости на котельной РММ пос.Самусь Источник финансирования: собственные средства предприятия | 1 преобразователь | 149,9 |  |  |  |  |  | 149,9 |
| 2.1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч на центральной отопительной котельной Источник финансирования: плата за подключение | 1 котел |  |  |  |  |  | 11331,1 | 11331,1 |
| 2.1.4 | Реконструкция котельной в пос.Орловка мощностью 1,85 Гкал (перевод с нефти на ные виды топлива) Источник финансирования: бюджетные средства | 1 котельная | 22984,1 |  |  |  |  |  | 22984,1 |
| 2.1.5 | Внедрение электронного преобразователя солей жесткости на котельной пос.Орловка Источник финансирования: собственные средства предприятия | 1 преобразователь | 113,1 |  |  |  |  |  | 113,1 |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 23247,1 | 23144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11331,1 | 57722,2 |
| 2.2 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) Источник финансирования: собственные средства предприятия | 700 п.м | 1549,5 | 1549,5 | 1549,5 | 1549,5 | 1549,5 |  | 7747,6 |
| 2.2.2 | Перекладка сетей теплоснабжения в границах ул.Комсомольская, ул.Лесная, ул.Первомайская и просп.Коммунистический Источник финансирования: бюджетные средства | 4700 п.м |  |  |  |  |  | 72850,0 | 72850,0 |
| 2.2.3 | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС (2Ду 1000 - 2870 п.м) Источник финансирования: бюджетные средства | 2870 п.м |  | 127043,2 | 127043,2 |  |  |  | 254086,4 |
| 2.2.4 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 Источник финансирования: собственные средства предприятия | 2 комплекта |  |  | 6706,5 | 6706,5 |  |  | 13413,0 |
| 2.2.5 | Изменение схемы подключения напорного и всасывающего колекторов на ПНС-3 Источник финансирования: собственные средства предприятия | 1 мероприятие | 2104,0 |  |  |  |  |  | 2104,0 |
| 2.2.6 | Создание системы диспетчеризации с монтажом контрольных точек на тепловых сетях г.Северска, для постоянного контроля параметров теплоносителя Источник финансирования: собственные средства предприятия | 14 контрольных точек | 1127,1 | 1127,1 | 901,7 |  |  |  | 3156,0 |
| 2.2.7 | Замена электродвигателей с насосами на ПНС-2 с установкой частотных регуляторов Источник финансирования: собственные средства предприятия | 1 насосная станция | 18804,0 | 18804,0 |  |  |  |  | 37607,9 |
| 2.2.8 | Замена электродвигателей с насосами на ПНС-3 с установкой частотных регуляторов Источник финансирования: собственные средства предприятия | 1 насосная станция |  | 18804,0 | 18804,0 |  |  |  | 37607,9 |
| 2.2.9 | Модернизация УТ-2а Источник финансирования: бюджетные средства | 1 тепловой узел | 11572,0 |  |  |  |  |  | 11572,0 |
| 2.2.10 | Перекладка тепловых сетей в г.Северске Источник финансирования: бюджетные средства | 92010 п.м | 86400,0 | 86421,6 | 86443,2 | 86464,8 | 86486,4 | 1555200,0 | 1987416,0 |
| 2.2.11 | Восстановление тепловой изоляции сетей Источник финансирования: бюджетные средства | 7000 п.м | 25142,2 | 25142,2 |  |  |  |  | 50284,3 |
| 2.2.12 | Закольцовка 3-ей тепломагистрали с прокладкой сетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения ул.Калинина и ул.Славского Источник финансирования: плата за подключение | 3600 п.м |  | 12960,0 | 12960,0 | 12960,0 | 12960,0 | 25920,0 | 77760,0 |
| 2.2.13 | Прокладка теплосети 2-й Южной тепломагистрали в районе здания по ул.Калинина, 109 до спортивного комплекса с бассейнами по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска Источник финансирования: плата за подключение | 140 п.м |  |  |  |  | 3024,0 |  | 3024,0 |
| 2.2.14 | Прокладка сети от 3-ей тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистический и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска Источник финансирования: плата за подключение | 80 п.м |  |  |  |  |  | 1728,0 | 1728,0 |
| 2.2.15 | Перекладка теплотрассы от центральной отопительной котеьной до ТК-1 в пос.Самусь Источник финансирования: собственные средства предприятия | 200 п.м |  | 1037,2 | 1037,2 |  |  |  | 2074,3 |
| 2.2.16 | Перекладка тепловых сетей в пос.Самусь Источник финансирования: бюджетные средства | 2400 п.м |  |  |  | 2926,4 | 2926,4 | 29264,2 | 35117,1 |
| 2.2.17 | Теплосеть от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь Источник финансирования: плата за подключение | 150 п.м |  |  |  |  | 3240,0 |  | 3240,0 |
| 2.2.18 | Прокладка теплосети вдоль д.10, д.12, д.14 по ул.Ворошилова Источник финансирования: плата за подключение | 260 п.м |  |  |  |  | 5616,0 |  | 5616,0 |
| 2.2.19 | Прокладка теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь Источник финансирования: плата за подключение | 900 п.м |  |  |  |  | 19440,0 |  | 19440,0 |
| 2.2.20 | Прокладка теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь Источник финансирования: плата за подключение | 870 п.м |  |  |  |  |  | 18792,0 | 18792,0 |
| 2.2.21 | Перекладка тепловых сетей в пос.Орловка Источник финансирования: бюджетные средства | 600 п.м |  |  |  |  | 1463,2 | 7316,1 | 8779,3 |
| 2.2.22 | Прокладка теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка Источник финансирования: плата за подключение | 1150 п.м |  |  |  |  | 24840,0 |  | 24840,0 |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 146698,8 | 292888,8 | 255445,3 | 110607,2 | 161545,5 | 1711070,3 | 2678255,8 |
|  | Система теплоснабжения ЗАТО Северск - всего, в том числе по источникам финансирования: |  | 169945,9 | 316032,8 | 255445,3 | 110607,2 | 161545,5 | 1722401,4 | 2735978,0 |
|  | - бюджетные средства |  | 146098,3 | 261751,0 | 213486,4 | 89391,2 | 90876,0 | 1664630,3 | 2466233,2 |
|  | - собственные средства предприятий |  | 23847,6 | 41321,8 | 28998,9 | 8256,0 | 1549,5 | 0,0 | 103973,7 |
|  | - плата за подключение |  | 0,0 | 12960,0 | 12960,0 | 12960,0 | 69120,0 | 57771,1 | 165771,1 |
| 3 | Система водоснабжения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | 3 скважины | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
| 3.1.2 | Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | 1 водозабор | 0 | 65087 | 348098 | 348098 | 348098 | 696195 | 1805576 |
| 3.1.3 | Строительство скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а | 2 скважины | 0 | 0 | 14174 | 0 | 0 | 0 | 14174 |
| 3.1.4 | Строительство скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б | 4 скважины | 0 | 0 | 0 | 28489 | 0 | 0 | 28489 |
| 3.1.5 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборах № 1, 2 | 1 объект | 0 | 0 | 208860 | 0 | 0 | 0 | 208860 |
| 3.1.6 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 | 27 насосов | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1750 | 0 | 6750 |
| 3.1.7 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 | 25 насосов | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 6250 |
| 3.1.8 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема | 18 насосов | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |  | 2700 |
| 3.1.9 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм), с увеличением диаметров | 138,6 км | 60331 | 60331 | 60331 | 60331 | 60331 | 241325 | 542981 |
| 3.1.10 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) | 71,9 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049643 | 1049643 |
| 3.1.11 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений | 1система | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Строительство ограждений санитарной зоны водозабора | 1 объект | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940 |
| 3.1.13 | Модернизация сетей водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) | 3 км | 5876 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753 |
| 3.1.14 | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема | 10 насосов | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  | пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Модернизация сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) | 0,5 км | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 |
|  | дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) | 1,104 км |  | 2163 | 2163 |  |  |  | 4325 |
|  | Всего по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  | 77448 | 140003 | 636726 | 440018 | 411729 | 1987163 | 3693086 |
| 3.2 | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне № 12 , мкр. «Сосновка» | 5,54 км | 3512 | 0 | 0 | 3512 | 0 | 14687 | 21710 |
| 3.2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе; нагрузка 107,0 куб. м/час. | 8,29 км | 4420 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 23624 | 32464 |
| 3.2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе; нагрузка 47,7 куб. м/час. | 2,53 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9913 | 9913 |
| 3.2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе; нагрузка 27,28 куб. м/час. | 1,62 км | 726 | 0 | 0 | 726 | 0 | 4896 | 6347 |
| 3.2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе; нагрузка 290,0 куб. м/час. | 22,68 км | 17071 | 0 | 0 | 17071 | 0 | 54729 | 88870 |
| 3.2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково; нагрузка 26,85 куб. м/час. | 3,25 км | 2195 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 8340 | 12730 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час. | 1 скважина | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
| 3.2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Озерной | 0,628 км | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169 |
| 3.2.9 | Строительство водопровода 110 мм по ул.К.Маркса | 0,517 км | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324 |
| 3.2.10 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | 2,64 км | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035 | 10325 |
| 3.2.11 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 5,38 км | 4208 | 0 | 4208 | 0 | 0 | 12677 | 21093 |
| 3.2.12 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях поселка Самусь | 2,53 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926 | 9926 |
|  | пос.Орловка, дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | 3,8 км | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 14873 |
| 3.2.14 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | 1,51 км | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 5900 |
|  | Итого инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  | 42109 | 1026 | 4208 | 27922 | 0 | 165404 | 240670 |
|  | Система водоснабжения ЗАТО Северск - всего, в том числе по источникам финансирования: |  | 119557 | 141029 | 640934 | 467940 | 411729 | 2152567 | 3933756 |
|  | - бюджетные средства |  | 66208 | 131295 | 408429 | 408429 | 408429 | 1987163 | 3409952 |
|  | - надбавка к тарифу |  | 11240 | 8708 | 228297 | 31589 | 3300 | 0 | 283134 |
|  | - плата за подключение |  | 42109 | 1026 | 4208 | 27922 | 0 | 165404 | 240670 |
| 4 | Система водоотведения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Строительство очистных сооружений г.Северска с полной биологической очисткой | 80 тыс. куб. м/сут. | 39000 | 386308 | 386308 | 386308 | 386308 | 1158924 | 2743155 |
| 4.1.2 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) | 72,8 км | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | 352684 | 450652 |
| 4.1.3 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) | 40,2 км | 24689 | 24689 | 24689 | 24689 | 24689 | 444394 | 567836 |
| 4.1.4 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) | 42,7 км | 71275 | 71275 | 71275 | 71275 | 71275 | 1282953 | 1639329 |
| 4.1.5 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей | система | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| 4.1.6 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций | система | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14550 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь | 5 тыс. куб. м/сут. | 0 | 3600 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 76600 |
|  | Всего по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  | 169910 | 505465 | 574865 | 501865 | 501865 | 3238955 | 5492926 |
| 4.2 | Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Строительство канализационной насосной станции КНС-1а | 800 куб. м/час. | 93372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93372 |
| 4.2.2 | Строительство коллекторов от КНС-1а до канализационных очистных сооружений | 4,44 км | 211664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211664 |
| 4.2.3 | Строительство напорного канализационного коллектора от общественных зданий Иглаково до очистных сооружений | 1,6 км | 0 | 11234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11234 |
| 4.2.4 | Строительство канализационной насосной станции модульного типа | 1 насосная станция | 0 | 0 | 19021 | 0 | 0 | 0 | 19021 |
| 4.2.5 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | 2,22 км | 2374 | 0 | 0 | 2374 | 0 | 9020 | 13767 |
| 4.2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | 5,67 км | 4780 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 25550 | 35111 |
| 4.2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | 1,73 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721 | 10721 |
| 4.2.8 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | 1,11 км | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 5295 | 6864 |
| 4.2.9 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б | 1 км | 0 | 3500 | 89872 | 0 | 0 | 0 | 93372 |
| 4.2.10 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) | 2,1 км | 0 | 3500 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 48500 |
| 4.2.11 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | 15,53 км | 18462 | 0 | 0 | 18462 | 0 | 59191 | 96115 |
| 4.2.12 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов | 2 КНС, коллектор 26 км | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
|  | пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм | 10,55 км | 8688 | 0 | 6649 | 0 | 0 | 49991 | 65328 |
|  | Итого инвестиционные проекты по развитию сетей водоотведения для подключения перспективных потребителей |  | 340125 | 18234 | 2160541 | 26401 | 0 | 159767 | 2705068 |
|  | Система водоотведения ЗАТО Северск - всего, в том числе по источникам финансирования: |  | 510035 | 523699 | 2735406 | 528266 | 501865 | 3398722 | 8197994 |
|  | - бюджетные средства |  | 154557 | 505465 | 574865 | 501865 | 501865 | 3238955 | 5477573 |
|  | - надбавка к тарифу |  | 15353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15353 |
|  | - плата за подключение |  | 340125 | 18234 | 2160541 | 26401 | 0 | 159767 | 2705068 |
| 5 | Объекты захоронения (утилизации) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство полигона ТБО в г.Северске |  | 6648 | 0 | 0 | 0 | 80053 | 0 | 86701 |
| 5.1.1 | Строительство участка захоронения и инфраструктуры полигона ТБО в г.Северске, | 5 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 59827 | 0 | 59827 |
| 5.1.2 | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20226 | 0 | 20226 |
| 5.1.2.1 | Бульдозер Т-170 | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008 | 0 | 7008 |
| 5.1.2.2 | Экскаватор ЕК-12-20 | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 0 | 2985 |
| 5.1.2.3 | Самосвал КАМАЗ 55111 | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 0 | 1894 |
| 5.1.2.4 | Погрузчик | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 0 | 1979 |
| 5.1.2.5 | Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 3905 |
| 5.1.2.6 | Поливомоечная машина КО-713Н-01 | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 0 | 1602 |
| 5.1.2.7 | Ассенизационная машина КО-503В | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 |
| 5.1.3 | Разработка ПСД на строительство полигона ТБО | 1 ед. | 6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6648 |
|  | Источники финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 6648 | 0 | 0 | 0 | 80053 | 0 | 86701 |
| 5.2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27261 | 27261 |
| 5.2.1 | Здания, сооружения и их структурные компоненты | 1000 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123 | 5123 |
| 5.2.2 | Конвейер подающий цепной | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 |
| 5.2.3 | Конвейер сортировочный ленточный | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 |
| 5.2.4 | Платформа сортировочная | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 |
| 5.2.5 | Конвейер для удаления «хвостов» | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 |
| 5.2.6 | Шкаф управления | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 5.2.7 | Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 5.2.8 | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S600AT | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6724 | 6724 |
| 5.2.9 | Пресс горизонтального типа ПРЕССОР S500AT | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5643 | 5643 |
| 5.2.10 | Электротельфер | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 5.2.11 | Бункер для стекла и лома | 5 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 5.2.12 | Погрузчик | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 1979 |
| 5.2.13 | Бортовой автомобиль МАЗ-6312А9-320-010 | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 2535 |
| 5.2.14 | Погрузчик с рулонным захватом | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 |
| 5.2.15 | Установка весов | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 |
|  | Источники финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заемные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27261 | 27261 |
| 5.3 | Строительство полигона ТБО в пос.Самусь |  | 94334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94334 |
| 5.3.1 | Строительство участка захоронения и инфраструктуры полигона ТБО в г.Северске, | 5,5 га | 65511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65511 |
| 5.3.2 | Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |  | 21212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21212 |
| 5.3.2.1 | Бульдозер Т-170 | 1 ед. | 7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008 |
| 5.3.2.2 | Экскаватор ЕК-12-20 | 1 ед. | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 |
| 5.3.2.3 | Самосвал КАМАЗ 55111 | 1 ед. | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 |
| 5.3.2.4 | Погрузчик | 1 ед. | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 |
| 5.3.2.5 | Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ | 1 ед. | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 |
| 5.3.2.6 | Поливомоечная машина КО-713Н-01 | 1 ед. | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 |
| 5.3.2.7 | Ассенизационная машина КО-503В | 1 ед. | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 5.3.2.8 | Установка весов | 1 ед. | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| 5.3.3 | Разработка ПСД на строительство полигона ТБО | 1 ед. | 7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7611 |
|  | Источники финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 94334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94334 |
| 5.4 | Мероприятия, направленные на востановление нарушенных земель (рекультивацию) свалки ТБО в дер.Семиозерки площадью 7,8 га | 7,8 га | 1206 | 5174 | 19324 | 6043 | 6043 | 6043 | 43833 |
| 5.4.1 | Технический этап рекультивации |  | 1206 | 5174 | 11939 | 0 | 0 | 0 | 18319 |
| 5.4.1.1 | Бурение и обустройство газодренажных скважин | 250 м скважин | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| 5.4.1.2 | Устройство выравнивающего слоя высотой 20 см | 16100 куб.м грунта | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 5.4.1.3 | Устройство гидроизоляционного слоя из геотекстиля | 80600 куб.м грунта | 0 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174 |
| 5.4.1.4 | Устройство защитного переходного слоя - дренажный слой высотой 20 см | 16100 куб.м грунта | 0 | 0 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 6890 |
| 5.4.1.5 | Устройство верхнего растительного слоя высотой 15 см | 12100 куб.м грунта | 0 | 0 | 5049 | 0 | 0 | 0 | 5049 |
| 5.4.2 | Первый биологический этап рекультивации (1 год) |  | 0 | 0 | 7385 | 0 | 0 | 0 | 7385 |
| 5.4.2.1 | Дискование и вспашка почвы | 8,1 га | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 5.4.2.2 | Внесение минеральных удобрений (калийных) предпосевное | 483,6 кг | 0 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
| 5.4.2.3 | Предпосевное прикатывание почвы | 8,1 га | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5.4.2.4 | Посев семян многолетних трав тракторной сеялкой | 161,2 кг | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 5.4.2.5 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (4 раза в летний период) | 32,2 га | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 5.4.2.6 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) | 72,5 га | 0 | 0 | 4942 | 0 | 0 | 0 | 4942 |
| 5.4.3 | Второй биологический этап рекультивации (2-4 годы) |  | 0 | 0 | 0 | 6043 | 6043 | 6043 | 18129 |
| 5.4.3.1 | Внесение органических удобрений (подкормка) | 967,2 кг | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 346 | 1038 |
| 5.4.3.2 | Боронование почвы в один след | 24,3 га | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5.4.3.3 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) | 217,5 га | 0 | 0 | 0 | 4942 | 4942 | 4942 | 14826 |
| 5.4.3.4 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год) | 145,2 га | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 192 |
| 5.4.3.5 | Внесение минеральных удобрений | 967,2 кг | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 | 690 | 2070 |
|  | Источники финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 1206 | 5174 | 19324 | 6043 | 6043 | 6043 | 43833 |
| 5.5 | Мероприятия, направленные на востановление нарушенных земель (рекультивацию) полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 га | 17,2664 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95758 | 95758 |
| 5.5.1 | Технический этап рекультивации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39265 | 39265 |
| 5.5.1.1 | Бурение и обустройство газодренажных скважин | 250 м скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 1086 |
| 5.5.1.2 | Устройство выравнивающего слоя высотой 20 см | 35700 куб.м грунта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
| 5.5.1.3 | Устройство гидроизоляционного слоя из геотекстиля | 178400 куб.м грунта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452 | 11452 |
| 5.5.1.4 | Устройство защитного переходного слоя - дренажный слой высотой 20 см | 35700 куб.м грунта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15278 | 15278 |
| 5.5.1.5 | Устройство верхнего растительного слоя высотой 15 см | 26800 куб.м грунта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11182 | 11182 |
| 5.5.2 | Первый биологический этап рекультивации (1 год) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16354 | 16354 |
| 5.5.2.1 | Дискование и вспашка почвы | 17,8 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 5.5.2.2 | Внесение минеральных удобрений (калийных) предпосевное | 1070,5 кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694 | 3694 |
| 5.5.2.3 | Предпосевное прикатывание почвы | 17,8 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5.5.2.4 | Посев семян многолетних трав тракторной сеялкой | 356,8 кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1535 |
| 5.5.2.5 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (4 раза в летний период) | 71,4 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 5.5.2.6 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) | 160,6 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947 | 10947 |
| 5.5.3 | Второй биологический этап рекультивации (2-4 годы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40139 | 40139 |
| 5.5.3.1 | Внесение органических удобрений (подкормка) | 2141 кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 |
| 5.5.3.2 | Боронование почвы в один след | 53,4 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5.5.3.3 | Полив зеленых насаждений (9 раз в летний период) | 481,6 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32827 | 32827 |
| 5.5.3.4 | Выкашивание луговых газонов тракторной косилкой (6 раз в год) | 321,1 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| 5.5.3.5 | Внесение минеральных удобрений | 2141 кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581 | 4581 |
|  | Источники финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95758 | 95758 |
|  | Всего |  | 102188 | 5174 | 19324 | 6043 | 86096 | 129062 | 347887 |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 102188 | 5174 | 19324 | 6043 | 86096 | 101801 | 320626 |
|  | Заемные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27261 | 27261 |

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории ЗАТО Северск организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории ЗАТО Северск организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в ЗАТО Северск.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связаных с инфраструктурой действующих на территории ЗАТО Северск территориальных сетевых организаций (ООО «Электросети», ОАО «Томская распределительная компания»). Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения ЗАТО Северск, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Источниками финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения являются средства бюджета ЗАТО Северск, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за подключение).

Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды систем теплоснабжения ЗАТО Северск.

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод планируется реализовать ОАО «СВК» и ООО «ВКХ». Также существует технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с инфраструктурой действующих на территории ЗАТО Северск организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии с Инвестиционным соглашением с Администрацией ЗАТО Северск;

- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов, приведенных в настоящей Программе за счет бюджета ЗАТО Северск (на 92%).

Предусмотренные настоящей Программой инвестиционные проекты связаны с существующей инфраструктурой территориально,  определяя организацию технологической схемы движения отходов внутри полигона ТБО. Также рассматривается технологическая связанность этапов обращения с отходами (сбор, вывоз, захоронение отходов) осуществляемых ООО «Полигон ТБО КБУ», которая позволит повысить эффективность реализуемых проектов за счет согласованности технологических этапов обращения с отходами.

Исходя из рассмотренных условий проекты, реализуемые в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов ЗАТО Северск, целесообразно осуществлять действующими организациями:

- ООО «Полигон ТБО КБУ»: строительство нового полигона ТБО в г.Северске, Строительство мусоросортировочного комплекса, рекультивация полигона ТБО в г.Северске;

- ООО «Благоустройство»: строительство полигона ТБО в пос.Самусь, рекультивация свалки ТБО в дер.Семиозерки.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей ЗАТО Северск будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 39.

Таблица 39

| № п/п | Тарифы | 2013 г. | 2035 г. | Раздел Обосновывающих материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача электрической энергии, руб./кВт.ч | 0,400 | 0,544 | 14.1 |
| 2 | Тепловая энергия, руб./Гкал |  |  | 14.2 |
|  | - ОАО «Тепловые сети» | 839,90 | 804,84 |  |
|  | - ООО «Тепло» | 1491,43 | 914,61 |  |
|  | - ООО «Сети» | 1680,95 | 1231,39 |  |
| 3 | Холодная вода, руб./куб.м | 13,58 | 16,09 | 14.3 |
|  | Надбавка к тарифу, руб./куб.м | 0,88 | 0,88 |  |
| 4 | Водоотведение и очистка сточных вод, руб./куб.м | 6,80 | 8,92 | 14.4 |
|  | Надбавка к тарифу, руб./куб.м | 0,05 | 0,05 |  |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО, руб./куб.м | - | 82,13 | 14.5 |

Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения ЗАТО Северск в период 2013-2035 гг. составит:

(раздел 14.1. Обосновывающих материалов).

Размер платы за Подключение к системе теплоснабжения г.Северска на период 2013-2035 гг. составит (раздел 14.2. Обосновывающих материалов):

Размер платы за Подключение к системе теплоснабжения пос.Самусь и пос.Орловка, обслуживаемой ООО «Тепло», на период 2013-2035 гг. составит (раздел 14.2 Обосновывающих материалов):

Мероприятия, обеспечивающие Подключение к системе теплоснабжения, обслуживаемой ООО «Сети», программой не предусмотрены.

Размер платы за Подключение к системе водоснабжения ЗАТО Северск, эксплуатируемой ОАО «СВК» в на период 2013-2035 гг. составит (раздел 14.3 Обосновывающих материалов):

Размер платы за Подключение к системе водоснабжения ЗАТО Северск, эксплуатируемой ОАО «ВКХ» в на период 2013-2035 гг. составит (раздел 14.3 Обосновывающих материалов):

Размер платы за Подключение к системе водоотведения ЗАТО Северск, эксплуатируемой ОАО «СВК» в на период 2013-2035 гг. составит (раздел 14.4 Обосновывающих материалов):

Размер платы за Подключение к системе водоотведения ЗАТО Северск, эксплуатируемой ОАО «ВКХ» в на период 2013-2035 гг. составит (раздел 14.4 Обосновывающих материалов):

Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ЗАТО Северск коммунальные услуги на 2013 – 2035 гг. приведен в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф (проект тарифа), руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс.куб.м | 9752,0 | 21,60 | 210612,9 |
| 2 | Водоотведение | тыс.куб.м | 9348 | 8,53 | 79737,1 |
| 3 | Отопление | тыс.Гкал | 992,00 | 1253,28 | 1243253,6 |
| 4 | Электроснабжение | тыс. кВт.ч | 134250,00 | 1,72 | 230887,2 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО | тыс.куб.м | 143,258 | 56,8 | 8133,7 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги | - | - |  | 1772624,5 |

Прогнозная величина субсидий на 2013 г. составит 11 706 011 руб.

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения ЗАТО Северск производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов, а также Постановления Администрации Томской области от 25.08.2011 № 253а «Об установлении системы критериев для населений платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям Томской области» (таблица 41).

Таблица 41

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Значение критерия, установленное постановлением Администрации Томской области от 25.08.2011 № 253а | Расчетные значения на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | Не более 10 | 4,02 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | Не более 19 | 0,44 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 85 | Не менее 92% |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | Не более 18 | 0,66 |

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения ЗАТО Северск в 2013 г.

# Управление программой

Заказчиком Программы и органом, ответственным за ее реализацию является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – УЖКХ ТиС).

Исполнителями Программы являются Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск (далее − Финансовое управление), УЖКХ ТиС, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее – УКС), организации коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (далее – организации, участвующие в реализации Программы).

- Основными функциями Финансового управления по реализации Программы являются:

  - оценка эффективности использования финансовых средств;

  - вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- Основными функциями УЖКХ ТиС по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области по утверждению инвестиционных программ организаций, участвующие в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы Главе Администрации ЗАТО Северск и предложений по её корректировке.

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия инвестиционных программ организаций установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений по её корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями на реализацию инвестиционных программ.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск.

В рамках осуществляемых функций УЖКХ ТиС подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

- Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,. Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков).

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ООО «Электросети» и ОАО «Томская распределительная компания». Для целей согласования инвестиционных программ ООО «Электросете» и ОАО «Томская распределительная компания» с планами развития ЗАТО Северск, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены изменения Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

- При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между Администрацией ЗАТО Северск или Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области (в зависимости от полномочий) и организацией коммунального комплекса или организацией, осуществляющей деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия:

- долгосрочные параметры регулирования деятельности организации;

- целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации, участвующих в реализации Программы, бюджетные средства, заемные средства);

- условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов;

- контроль за исполнением Программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий Программы должен соответствовать требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы УЖКХ ТиС формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

План-график работ по реализации Программы

Таблица 42

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций | Уполномоченный орган | В течение 1 месяца после утверждения Программы. |
| 2 | Утверждение инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган, УЖКХ ТиС, организации, участвующие в реализации Программы | В течение 2 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3 | Заключение договоров на реализацию инвестиционных программ. Такие договоры должны включать: - цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; - ответственность сторон; - перечень мероприятий программы и их стоимость; - объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства). | УЖКХ ТиС (в соответствии с полномочиями), организации, участвующие в реализации Программы | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Финансовое управление | - Ежегодно в период формирования проекта бюджета ЗАТО Северск в сроки, установленные нормативными актами Администрации ЗАТО Северск. |

6. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативно-правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

Исполнители представляют в УЖКХ ТиС отчет о реализации инвестиционных Программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок также представляют в УЖКХ ТиС пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

УЖКХ ТиС в 14-дневный срок после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет УЖКХ ТиС направляется на утверждение Главе Администрации ЗАТО Северск.

7. Порядок корректировки Программы

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа отчета ответственных лиц путем внесения изменений в соответствующее правовые акты Администрации ЗАТО Северск.

Изменение Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджета ЗАТО Северск;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

УЖКХ ТиС в 2-месячный срок после утверждения отчета о реализации Программы, составляет предложения по изменению Программы и представляет  их в Думу ЗАТО Северск для утверждения в установленном порядке.

А.Ю.Власово

О.В.Бояринов

Н.В.Диденко

С.А.Лашевич

С.В.Кучин

М.А.Мананкова

Трапезников Виталий Юрьевич

78 00 80

24.12.2012

По данным Генерального плана ЗАТО Северск.

Данные по г.Северск приведены по состоянию на 01.01.2012 г. (по информации запроса исходных данных ОАО «Электросети»); данные по сельским населенным пунктам приведены по состоянию на 27.09.2010 г. (по данным Администрации ЗАТО Северск).

По данным Администрации ЗАТО Северск на 01.01.2010 г.

По запросу исходных данных (п. 1).

По данным «Информационного материала для рассмотрения на совещании по разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области».

Определена исходя из годового объема потребления электроэнергии за 2011 г. (246402,1 тыс. кВтч), числа работы при максимуме нагрузки (5300 час), коэффициента реактивной мощности с учетом высокой доли промышленных потребителей (0,8).

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод в разрезе городских поселений.

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-канализация в разрезе городских поселений.

Данные по объему вывоза ТБО по сельским населенным пунктам отсутствуют.

В соответствии с данными таблицы 6 запроса исходных данных.

По данным ООО «Полигон ТБО КБУ».

Норма накопления учитывается с ежегодным ростом 1,5 %.

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.

Норма накопления учитывается с ежегодным ростом 1,5 %.

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.

До 2012 г. действовала целевая программа «Энергосбережение на территории ЗАТО Северск» на 2010-2014 годах, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 № 3741, которая утратила силу с введением целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года.

Составлена по результатам мониторинга реализации целевой программы «Энергосбережение на территории ЗАТО Северск» на 2010-2014 годах за 2011 год.

Учитываются установленные приборы учета, а также необходимые к установке.

Информация по состоянию на 01.01.2012.

Информация по состоянию на 01.01.2011